Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 N 325
(ред. от 10.08.2012)
"Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя"
(вместе с "Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя")
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.03.2009 N 13513)	
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 01.04.2016 

Зарегистрировано в Минюсте России 16 марта 2009 г. N 13513

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 30 декабря 2008 г. N 325

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 N 36,
от 10.08.2012 N 377)

В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2577; 2011, N 44, ст. 6269), приказываю:
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
1. Утвердить прилагаемый порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя.
(п. 1 в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
2. Признать утратившими силу:
Приказ Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 4 октября 2005 г. N 265 "Об организации в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии" (зарегистрирован в Минюсте России 19 октября 2005 г. N 7094).

Министр
С.И.ШМАТКО

Утверждена
Приказом Минэнерго России
от 30.12.2008 N 325

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 N 36,
от 10.08.2012 N 377)

I. Общие положения

1. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (далее - нормативы технологических потерь) определяются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям (далее - теплосетевая организация). Определение нормативов технологических потерь осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям организаций, для которых передача тепловой энергии не является основным видом деятельности (далее - предприятия), оказывающим услуги по передаче тепловой энергии сторонним потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, утверждаются в части, относящейся к сторонним потребителям. При этом технологические потери при передаче тепловой энергии для собственного потребления предприятия из указанных нормативов исключаются.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
В случае передачи тепловой энергии собственным и сторонним потребителям (абонентам) не по выделенным теплопроводам нормативы технологических потерь распределяются пропорционально количеству тепловой энергии, передаваемой для собственного теплового потребления предприятия и сторонним потребителям.
В случае если энергопринимающие устройства потребителя тепловой энергии имеют опосредованное присоединение к сетям теплоснабжающей или теплосетевой организации, объем технологических потерь в теплосетевом хозяйстве, через которое осуществляется такое присоединение, может рассчитываться в соответствии с настоящим порядком отдельно от расчета нормативных технологических потерь, возникающих в тепловых сетях теплоснабжающей или теплосетевой организации.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
Факт опосредованного присоединения потребителя к сетям теплоснабжающей или теплосетевой организации и использования теплопроводов для передачи тепловой энергии этому потребителю подтверждается документом компетентного органа администрации соответствующего муниципального образования, содержащим характеристики этих теплопроводов, являющихся частью тепловой сети на территории муниципального образования.
В нормативы технологических потерь не включаются потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энергопринимающих установках потребителей тепловой энергии, включая принадлежащие последним трубопроводы тепловых сетей и тепловые пункты.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
2. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются по следующим показателям:
потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода);
потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода);
затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии.
3. Нормативы технологических потерь для водяных тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения с присоединенной расчетной часовой тепловой нагрузкой потребителей 50 Гкал/ч (58 МВт) и более разрабатываются с учетом нормативных энергетических характеристик или нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей (далее - энергетические характеристики) путем пересчета от условий, принятых при их разработке, к условиям предстоящего периода регулирования в соответствии с главой III настоящего порядка.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
В случае отсутствия на период разработки или пересмотра энергетических характеристик для водяных тепловых сетей с присоединенной к ним расчетной часовой тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч (58 МВт) и более нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии определяются в соответствии с главой II настоящего порядка. При этом теплосетевая организация представляет официальное подтверждение о разработке (пересмотре) энергетических характеристик в течение года, подписанное руководителем организации.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
4. Нормативы технологических потерь для водяных тепловых сетей с присоединенной к ним расчетной часовой тепловой нагрузкой менее 50 Гкал/ч (58 МВт) и для паровых тепловых сетей разрабатываются в соответствии с главой II настоящего порядка.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
5. При определении нормативов технологических потерь на предстоящий период регулирования допускается использование расчетов указанных нормативов на предыдущий регулируемый период с пересчетом их по упрощенным формулам, приведенным в главе III настоящего порядка, в случае если в предстоящий период регулирования не планируется отклонение от условий работы тепловых сетей, принятых при разработке указанных нормативов, более пределов, указанных ниже, а именно:
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
5.1. по нормативу "потери и затраты теплоносителей":
при изменении емкости (внутреннего объема) трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, на 5%;
5.2. по нормативу "потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей":
при изменении материальной характеристики тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, на 5%;
при сохранении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии в системе теплоснабжения;
при изменении тепловых потерь по результатам очередных испытаний на 5% по сравнению с результатами предыдущих испытаний;
5.3. по нормативу "затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии":
при изменении количества насосных станций и центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП), если суммарная мощность насосных агрегатов насосных станций и ЦТП изменилась на 5% от прежней суммарной мощности; то же - при изменении производительности или количества насосов при неизменном количестве станций и ЦТП;
при изменении условий функционирования насосов (автоматизация, изменение диаметра рабочих колес насосов, изменение расхода и напора сетевой воды), если суммарная мощность насосных агрегатов изменилась на 5%;
при сохранении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии в системе теплоснабжения.
6. В составе документов по утверждению нормативов технологических потерь Минэнерго рассматривает:
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
нормативные и отчетные, в том числе полученные на основании показаний приборов учета, значения технологических потерь за два года, предшествующих текущему году, нормативные значения технологических потерь текущего года и планируемые значения технологических потерь на регулируемый год (Приложение 5, таблицы 5.3, 5.4 и 5.5);
(в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 N 36, от 10.08.2012 N 377)
прогнозируемые значения влияющих показателей (пункт 5 настоящего порядка) и их сопоставление с аналогичными показателями за год, предшествующий периоду регулирования.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
При установлении нормативных значений технологических потерь на регулируемый период (отклонения от условий работы тепловых сетей при этом не должны превышать изложенных в пункте 5 настоящего порядка) в случае, если фактические значения технологических потерь, полученные на основании показаний приборов учета, ниже их расчетных значений, в норматив включаются фактические значения технологических потерь.
(абзац введен Приказом Минэнерго России от 01.02.2010 N 36, в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
При обосновании нормативов технологических потерь могут использоваться энергетические характеристики тепловых сетей, в случае если отклонения условий не превышают значений, указанных в пункте 5 настоящего порядка.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
7. Теплосетевая организация, в составе документов по утверждению нормативов технологических потерь, представляет:
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
сведения о результатах ежегодного сопоставления нормативных и отчетных показателей и выявленные при этом резервы экономии тепловой и электрической энергии и теплоносителя (энергосберегающий потенциал);
мероприятия по повышению энергетической эффективности рассматриваемой тепловой сети и системы централизованного теплоснабжения, к которой относится рассматриваемая тепловая сеть, с указанием по каждому мероприятию сроков их выполнения, затрат на реализацию, экономического эффекта, годовой экономии тепловой, электрической энергии (топлива) и теплоносителя (химочищенной воды), сроков окупаемости.
Разработка указанных мероприятий осуществляется на основе результатов энергетических обследований тепловых сетей, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5711).
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.02.2010 N 36)

II. Определение нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии

8. Формулы расчетов нормативов технологических потерь, приведенные в настоящей главе, применяются для следующих тепловых сетей:
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
паровых, независимо от присоединенной к ним расчетной часовой тепловой нагрузки;
водяных, с присоединенной к ним расчетной часовой тепловой нагрузкой менее 50 Гкал/ч (58 МВт);
водяных, с присоединенной к ним расчетной часовой тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч (58 МВт) и более при временном, не более одного года, отсутствии нормативных энергетических характеристик тепловых сетей на период их разработки или пересмотра.
9. К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;
потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;
затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).
10. Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителей.
10.1. Теплоноситель - вода.
10.1.1. К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:
затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;
технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;
технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.
10.1.2. К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3, определяются по формуле:

                                     -2
                  G     = aV   n   10   = m        n   ,                (1)
                   ут.н     год год        ут.год.н год

где a -  норма  среднегодовой  утечки  теплоносителя, м3/чм3, установленная
правилами  технической  эксплуатации электрических станций и сетей, а также
правилами  технической  эксплуатации  тепловых  энергоустановок, в пределах
0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;
V       -   среднегодовая    емкость    трубопроводов    тепловых    сетей,
 год
эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;
n    - продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;
 год
m    - среднегодовая       норма   потерь   теплоносителя,  обусловленных
 ут.год.н
утечкой, м3/ч.
Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, м3, определяется из выражения:

    V    = (V  n   + V n ) / (n   + n ) = (V  n   + V n ) / n   ,       (2)
     год     от от    л л      от    л      от от    л л     год

где  V   и V   -  емкость трубопроводов тепловых  сетей  в  отопительном  и
      от    л
неотопительном периодах, м3;
n   и  n   -   продолжительность    функционирования    тепловых   сетей  в
 от     л
отопительном и неотопительном периодах, ч.
При расчете значения среднегодовой емкости необходимо учесть: емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году; емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.
При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емкости трубопроводов в неотопительном периоде должно учитываться требование правил технической эксплуатации о заполнении трубопроводов деаэрированной водой с поддержанием избыточного давления не менее 0,5 кгс/см2 в верхних точках трубопроводов.
Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принимается как средняя из соответствующих фактических значений за последние 5 лет или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии.
Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включаются.
10.1.3. Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.
10.1.4. Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяются конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения нормального функционирования тепловых сетей и оборудования.
Значения годовых потерь теплоносителя в результате слива, м3, определяются из формулы:

                                 k
                         G    = SUM mNn        ,                        (3)
                          а.н    1     год авт.

где m - технически обоснованный  расход  теплоносителя,  сливаемого  каждым
из действующих приборов автоматики или защиты одного типа, м3/ч;
N  - количество  действующих  приборов  автоматики  или защиты одного типа,
шт.;
n           -  продолжительность  функционирования  однотипных  приборов  в
 год авт.
течение года, ч;
k  -  количество  групп  однотипных   действующих   приборов  автоматики  и
защиты.
10.1.5. Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.
Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.
План проведения эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ утверждается руководителем теплосетевой организации и включается в состав обосновывающих нормативы материалов.
10.2. Теплоноситель - пар.
10.2.1. Нормируемые потери пара, т, допускается определять по нормам для водяных тепловых сетей, используя формулу:

                                               -3
                      G   = 0,0025V     ро n   10  ,                    (4)
                       пп          п.год  п год

где ро  - плотность пара при  средних  параметрах  теплоносителя  (давление
      п
и  температура)  по  паропроводу   от  источника  теплоснабжения  до границ
эксплуатационной ответственности, кг/м3;
V         -    среднегодовая    емкость    паропроводов,    эксплуатируемых
 п.год
теплосетевой организацией, м3; определяется по формуле (2).
Средние параметры теплоносителя по паропроводу определяются как средневзвешенные значения по материальной характеристике каждого i-го участка паропровода по формулам:

                              SUM(тау     x М )
                                     ср.i    i
                     тау   = --------------------;                      (5)
                        ср        SUM М
                                       i

                               SUM(p     x М )
                                    ср.i    i
                       p   = --------------------,                      (6)
                        ср        SUM М
                                       i

где  тау      и  p      -  средние   температура   и   абсолютное  давление
        ср.i      ср.i
теплоносителя на i-м участке паропровода, °C и кгс/см2;
М ,  SUM М   -  материальная  характеристика  i-го   участка  паропровода и
 i        i
суммарная материальная характеристика паропровода, м2.
    10.2.2.  Потери  конденсата  G  ,  т, определяются по норме для водяных
                                  пк
тепловых сетей с использованием формулы:

                                               -3
                   G   = 0,0025V      ро n   10  ,                      (7)
                    пк          к.год   к год

где V      - среднегодовая  емкость  конденсатопроводов,  м3;  определяется
     к.год
по формуле (2);
ро  - плотность конденсата при его средней температуре, кг/м3.
  к
10.2.3. Затраты теплоносителя в паровых тепловых сетях при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении, опорожнении участков трубопроводов и последующем их заполнении, включая затраты на заполнение, прогрев, продувку трубопроводов перед вводом в эксплуатацию.
Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида работ в тепловых сетях.
План проведения эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ утверждается руководителем теплосетевой организации и включается в состав обосновывающих нормативы материалов.
11. Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:
потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;
потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.
11.1. Определение нормативных технологических затрат и потерь тепловой энергии, обусловленных потерями и затратами теплоносителя - воды.
11.1.1. Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии, Гкал, обусловленных потерями теплоносителя, производится по формуле:

                                                                 -6
Q    = m       ро   c[bтау     + (1 - b)тау     - тау     ]n   10  ,    (8)
 у.н    у.год.н  год      1год             2год      x.год  год

где ро    - среднегодовая плотность теплоносителя  при  средней  (с  учетом
      год
b)  температуре   теплоносителя  в  подающем  и  обратном  трубопроводах
тепловой сети, кг/м3;
b -  доля   массового    расхода   теплоносителя,   теряемого   подающим
трубопроводом  тепловой  сети (при отсутствии данных можно принимать от 0,5
до 0,75);
тау      и тау     - среднегодовые  значения  температуры  теплоносителя  в
   1год       2год
подающем  и  обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику
регулирования тепловой нагрузки, °C;
тау      - среднегодовое значение  температуры  исходной  воды,  подаваемой
   x.год
на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, °C;
c - удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг °C.
Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах рассчитываются как средневзвешенные по среднемесячным значениям температуры теплоносителя в соответствующем трубопроводе с учетом числа часов работы в каждом месяце. Среднемесячные значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах определяются по эксплуатационному температурному графику отпуска тепловой энергии в соответствии с ожидаемыми среднемесячными значениями температуры наружного воздуха.
Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха определяются как средние из соответствующих статистических значений по информации метеорологической станции за последние 5 лет, или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии и климатологическим справочником.
    Средневзвешенные  значения температуры теплоносителя в подающих тау
                                                                       1год
и  обратных  тау      трубопроводах  тепловой сети, °C, можно определить по
                2год
формулам:

      тау     = SUM(тау  n ) / (n   + n ) = SUM(тау  n ) / n   ;       (9а)
         1год          1i i      от    л           1i i     год

      тау     = SUM(тау  n ) / (n   + n ) = SUM(тау  n ) / n   ,       (9б)
         2год          2i i      от    л           2i i     год

где  тау    и  тау    - значения температуры  теплоносителя  в  подающем  и
        1i        2i
обратном  трубопроводах  тепловой  сети по эксплуатационному температурному
графику  отпуска тепловой энергии при средней температуре наружного воздуха
соответствующего месяца, °C.
    Среднегодовое  значение  температуры тау      исходной воды, подаваемой
                                            x.год
на источник теплоснабжения для подпитки тепловой сети, °C , определяется по
формуле, аналогичной формулам (9а) и (9б).
    При  отсутствии  достоверной  информации  по температурам исходной воды
допустимо принимать тау     = 5 °C, тау    = 15 °C.
                       x.от            х.л
11.1.2. Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение новых участков трубопроводов и после плановых ремонтов, Гкал, определяются:

                                                   -6
             Q    = 1,5V    ро   c(тау    - тау )10  ,                 (10)
              зап       тр.з  зап     зап      x

где   V       -   емкость   заполняемых   трубопроводов   тепловых   сетей,
       тр.з
эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;
ро    - плотность воды, используемой для заполнения, кг/м3;
  зап
тау    - температура воды, используемой для заполнения, °C;
   зап
тау  -  температура  исходной воды, подаваемой на источник тепловой энергии
   x
в период заполнения, °C.
11.1.3. Нормативные технологические потери тепловой энергии со сливами из приборов автоматического регулирования и защиты, Гкал, определяются по формуле:

                                                     -6
                    Q    = G   ро  c(тау   - тау )10  ,                (11)
                     а.н    а.н  сл     сл      x

где G    - годовые потери теплоносителя в результате слива, м3;
     а.н
ро    -  среднегодовая  плотность  теплоносителя  в  зависимости  от  места
  сл
установки автоматических приборов, кг/м3;
тау    и  тау   - температура сливаемого  теплоносителя  и  исходной  воды,
   сл        x
подаваемой на источник теплоснабжения в период слива, °C.
11.1.4. При запланированном проведении эксплуатационных испытаний и других регламентных работ должны быть определены затраты тепловой энергии с этой составляющей затрат теплоносителя по формулам, аналогичным формуле (11).
11.2. Определение нормативных технологических затрат и потерь тепловой энергии, обусловленных потерями и затратами теплоносителя - пара.
11.2.1. Нормативные потери тепловой энергии, обусловленные потерями пара, Гкал, определяются по формуле:

                                               -3
                           Q   = G  (i  - i )10  ,                     (12)
                            пп    пп  п    x

где  i   и  i   -  энтальпия  пара  при   средних   значениях   давления  и
      п      x
температуры  по  отдельным  магистралям  на  источнике  теплоснабжения и на
границе эксплуатационной ответственности, а также исходной воды, ккал/кг.
11.2.2. Нормативные потери тепловой энергии, обусловленные потерями конденсата, Гкал, определяются по формуле:

                                                    -3
                        Q   = G  c(тау     - тау )10  ,                (13)
                         пк    пк     конд      x

где  тау      и тау  - средние за  период  функционирования  паровых  сетей
        конд       x
значения    температуры   конденсата   и   исходной   воды   на   источнике
теплоснабжения, °C.
11.2.3. Потери тепловой энергии, связанные с проведением эксплуатационных испытаний паропроводов и конденсатопроводов и (или) других регламентных работ, включая прогрев, продувку паропроводов, определяются по формулам, аналогичным формулам (12) и (13).
11.3. Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов водяных тепловых сетей.
11.3.1. Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов производится на базе значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях эксплуатации тепловых сетей.
В отдельных случаях возникает необходимость вместо среднегодовых значений удельных часовых тепловых потерь определять среднесезонные значения, например, при работе сетей только в отопительный период при отсутствии горячего водоснабжения или при самостоятельных тепловых сетях горячего водоснабжения, осуществлении горячего водоснабжения по открытой схеме по одной трубе (без циркуляции). При этом температурные условия определяются как средневзвешенные за период по аналогии с алгоритмом, приведенным в пункте 11.1.1 настоящего порядка.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
Определение нормативных значений часовых потерь тепловой энергии производится в следующем порядке:
для всех участков тепловых сетей, на основе сведений о конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка) и норм тепловых потерь (теплового потока), указанных в таблицах приложений 1, 2, 3 и 4 к настоящему порядку, пересчетом табличных значений удельных норм на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, определяются значения часовых тепловых потерь теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, эксплуатируемых теплосетевой организацией;
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
для участков тепловой сети, характерных для нее по типам прокладки и видам изоляционной конструкции и подвергавшимся испытаниям на тепловые потери, в качестве нормативных принимаются полученные при испытаниях значения фактических часовых тепловых потерь, пересчитанные на среднегодовые условия эксплуатации тепловой сети;
для участков тепловой сети, аналогичных подвергавшимся тепловым испытаниям по типам прокладки, видам теплоизоляционных конструкций и условиям эксплуатации, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные по соответствующим нормам тепловых потерь (теплового потока) с введением поправочных коэффициентов, определенных по результатам испытаний;
для участков тепловой сети, не имеющих аналогов среди участков, подвергавшихся тепловым испытаниям, а также вводимых в эксплуатацию после монтажа, реконструкции или капитального ремонта с изменением типа или конструкции прокладки и изоляционной конструкции трубопроводов, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные теплотехническим расчетом.
Значения нормативных часовых тепловых потерь в тепловой сети в целом при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации определяются суммированием значений часовых тепловых потерь на отдельных участках.
11.3.2. Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится согласно значениям норм тепловых потерь (теплового потока), приведенным в таблицах приложений 1, 2, 3 и 4 к настоящему порядку, в соответствии с годом проектирования конкретных участков тепловых сетей.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
Значения нормативных удельных часовых тепловых потерь при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации, отличающихся от значений, приведенных в соответствующих таблицах, ккал/мч, определяются линейной интерполяцией или экстраполяцией.
11.3.3. Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится в зависимости от года проектирования теплопроводов:
спроектированных с 1959 г. по 1989 г. включительно;
спроектированных с 1990 г. по 1997 г. включительно;
спроектированных с 1998 г. по 2003 г. включительно;
спроектированных с 2004 г.
Определение нормативных значений часовых тепловых потерь, Гкал/ч, для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится по формуле:

                                                     -6
                        Q         = SUM(q    LБета)10  ,               (14)
                         из.н.год        из.н

где  q      -  удельные  часовые  тепловые  потери  трубопроводами  каждого
      из.н
диаметра,  определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых
тепловых  потерь  на  среднегодовые  (среднесезонные) условия эксплуатации,
ккал/чм;
L - длина участка трубопроводов тепловой сети, м;
Бета - коэффициент местных тепловых  потерь,  учитывающий  тепловые  потери
запорной  и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при
диаметре  трубопроводов  до  150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более, а
также  при  всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, независимо
от года проектирования).
11.3.4. Значения нормативных часовых тепловых потерь, Гкал/ч, участков трубопроводов тепловых сетей, аналогичных участкам трубопроводов, подвергавшихся испытаниям на тепловые потери, по типу прокладки, виду изоляционных конструкций и условиям эксплуатации, определяются для трубопроводов подземной и надземной прокладки отдельно по формуле, аналогичной формуле (8):

                                                   -6
                    Q         = SUM(k q    LБета)10  ,                 (15)
                     из.н.год        и из.н

где  k   -  поправочный коэффициент  для  определения  нормативных  часовых
      и
тепловых потерь, полученный по результатам испытаний на тепловые потери.

    11.3.5. Значения поправочного коэффициента k  определяются по формуле:
                                                и

                       k  = Q         / Q        ,                     (16)
                        и    из.год.и    из.год.н

где  Q         и Q         - тепловые  потери,  определенные  в  результате
      из.год.и    из.год.н
испытаний  на  тепловые  потери,  пересчитанные  на  среднегодовые  условия
эксплуатации  каждого  испытанного  участка  трубопроводов тепловой сети, и
потери, определенные по нормам для тех же участков, Гкал/ч.
    Максимальные  значения  коэффициента k  не должны быть больше значений,
                                          и
приведенных в таблице 5.1 приложения 5 к настоящему порядку.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
11.3.6. Значения тепловых потерь трубопроводами тепловых сетей за год, Гкал, определяются на основании значений часовых тепловых потерь при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации.
11.4. Определение нормативных значений часовых тепловых потерь паропроводов для всех участков магистралей производится на основе сведений о конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка) и норм тепловых потерь (теплового потока), указанных в таблицах приложений 1, 2, 3 и 4 к настоящему порядку, пересчетом табличных значений удельных норм на средние параметры теплоносителя на каждом участке магистрали.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
    Для  определения  средних  параметров  теплоносителя  на  i-м   участке
магистрали  необходимо  рассчитать  конечные  параметры  теплоносителя i-го
участка исходя из среднегодовых параметров (давление и температура) пара на
источнике  теплоснабжения и максимальных договорных расходов пара у каждого
потребителя.   Конечная   температура   (тау  )   i-го  участка  магистрали
                                            2i
определяется по формуле:

                                                       -L  x Бета
                                                         i
                                                 ------------------
                                                             3
                                                 R  x G  x 10  x c
                      ср.г             ср.г       i    i          i
             тау   = t     + (тау   - t    ) x e                   ,   (17)
                2i    о          1i    о

     ср.г
где t     - среднегодовая температура окружающей среды (наружный воздух   -
     о
для надземной прокладки, грунт - для подземной), °C;
тау   - температура пара в начале i-го участка, °C;
   1i
Бета - коэффициент местных тепловых  потерь  (принимается  согласно  пункту
11.3.3);
R   -  суммарное   термическое    сопротивление   i-го   участка,  (м x ч x
 i
°C)/ккал,   определяется  в  соответствии  с  методическими  указаниями  по
составлению  энергетических  характеристик  для  систем транспорта тепловой
энергии;
G   -  расход пара на i-м участке, т/ч;
 i
c   -  удельная  изобарная  теплоемкость   пара   при   средних   значениях
 i
давления  и  температуры  (среднее  значение  температуры  на  1-й итерации
принимается   равным   тау     =   тау   - 30 °C)   на     i-м     участке,
                          ср.i        1i
ккал /(кг x °C).
    После  вычисления тау   уточняется удельная изобарная теплоемкость пара
                         2i
                                тау   + тау
                                   1i      2i
c (при  температуре  тау     = -------------- и среднем давлении    p     =
 i                      ср.i          2                              ср.i
 p   + p
  1i    2i
-------------)   и     расчет     повторяется      до    получения  разницы
      2
    (n)      (n+1)                      (n)      (n+1)
(тау    - тау     ) <=  5  °C,  где  тау    и тау       -    среднегодовые
    2i       2i                         2i       2i
температуры  в  конце магистрали при n и (n + 1) расчете.
Конечное абсолютное давление пара i-го участка магистрали определяется по формуле:

                     ---------------------------------------------
                    /    2R   x (1 + альфа ) x (тау     + 273,15)
                   /       1i             i        ср.i
    p   = p   x   /1 - ------------------------------------------- x L ,
     2i    1i   \/                                     4              i
                            p   x (тау   + 273,15) x 10                (18)
                             1i       1i

где p   - абсолютное давление пара в начале i-го участка, кгс/см2;
     1i
L  - длина i-го участка паропровода, м;
 i
R   - удельное линейное падение давления i-го участка, кг/м2·м;
 1i
альфа  - коэффициент местных потерь давления i-го участка.
     i
Удельное линейное падение давления на i-м участке определяется по формуле:

                                     2
                             8,34 x G
                                     i          -5
                      R   = --------------- x 10  ,                    (19)
                       1i            5,25
                             ро   x d
                               1i    вн.i

где ро   - плотность пара i-го участка паропровода, кг/м3;
      1i
d     - внутренний диаметр паропровода на i-м участке, м.
 вн.i
Коэффициент местных потерь давления i-го участка определяется по формуле:

                                              1,25
                           76,45 x SUMкси  x d
                                         i    вн.i
                 альфа  = ---------------------------,                 (20)
                      i              L
                                      i

где SUMкси  - сумма коэффициентов местных сопротивлений на i-м участке.
          i
Результаты расчетов параметров пара сводятся в таблицу 6.6 Приложения 6.
11.4.1. Для паровых сетей в системах теплоснабжения от отопительных (производственно-отопительных) котельных с присоединенной тепловой нагрузкой (по пару) до 7 Гкал/ч ожидаемые средние значения давления пара и его температуры могут определяться по каждому паропроводу в целом по приведенным ниже формулам (21) и (22):
    среднее  давление  пара  P    в паропроводе,   кгс/см2, определяется по
                              ср
формуле:

                       k
                   P   = [SUM(P  - P )n      / 2] / n   ,              (21)
                    ср i       н    к  const         год

где  P    и  P   -  давление  пара  в  начале  каждого   паропровода  и  на
      н       к
границах   эксплуатационной   ответственности   организации   по   периодам
функционирования n     , ч, с относительно постоянными значениями давления,
                  const
кгс/см2;
n    - продолжительность функционирования  каждого  паропровода  в  течение
 год
года, ч;
k - количество паропроводов паровой сети, шт.;
                               ср
    средняя температура пара t   , °C, определяется по формуле:
                              п

                    k
                 ср
               t    = [SUM(t  - t )n      / 2] / n   ,                 (22)
                п           н    к  const         год
                    i

где  t   и  t   -  температура  пара  в  начале каждого  паропровода  и  на
      н      к
границах   эксплуатационной   ответственности   организации   по   периодам
функционирования, °C.
Результаты расчета параметров пара сводятся в таблицу 6.6а приложения 6.
11.5. Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для условий, средних за период эксплуатации конденсатопроводов, производится согласно значениям норм тепловых потерь (теплового потока), приведенным в таблицах приложений 1, 2, 3 и 4 к настоящему порядку, в соответствии с годом проектирования конкретных участков тепловых сетей.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
Значения нормативных удельных часовых тепловых потерь при условиях, средних за период эксплуатации, отличающихся от значений, приведенных в соответствующих таблицах, ккал/мч, определяются линейной интерполяцией или экстраполяцией.
11.6. Потери (затраты) тепловой энергии и теплоносителя, возникающие в технологическом оборудовании, зданиях и сооружениях тепловых сетей (ЦТП, насосных подстанциях, баках-аккумуляторах и других теплосетевых объектах), определяются в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой и электрической энергии.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
12. Определение нормативных технологических затрат электрической энергии на передачу тепловой энергии.
12.1. Нормативные технологические затраты электрической энергии представляют собой затраты на привод насосного и другого оборудования, находящегося в ведении организации, осуществляющей передачу тепловой энергии, с учетом ее хозяйственных нужд (освещение и электродвигатели систем вентиляции помещений насосных станций и ЦТП, электроинструмент, электросварка, электродвигатели приспособлений и механизмов для текущего ремонта оборудования).
12.2. Нормативные технологические затраты электрической энергии определяются для следующего насосного и другого оборудования, находящегося в ведении организации, осуществляющей передачу тепловой энергии:
подкачивающие насосы на подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей;
подмешивающие насосы в тепловых сетях;
дренажные насосы;
насосы зарядки-разрядки баков-аккумуляторов, находящихся в тепловых сетях;
циркуляционные насосы отопления и горячего водоснабжения, а также насосы подпитки II контура отопления в центральных тепловых пунктах;
электропривод запорно-регулирующей арматуры;
другое электротехническое оборудование в составе теплосетевых объектов, предназначенное для передачи тепловой энергии.
12.3. Затраты электрической энергии, кВт·ч, определяются раздельно по каждому виду насосного оборудования с последующим суммированием полученных значений.
Необходимая (потребная) мощность, кВт, на валу электродвигателя насоса вычисляется по формуле:

              Э   = [(G H  ро) / (3600 x 102эта эта  )]100;            (23)
               дв      p p                     н   тр

где G  - расчетный расход  теплоносителя,  перекачиваемого  насосом,  м3/ч,
     p
принимаемый в зависимости от назначения насоса;
H  - напор, м, развиваемый насосом при расчетном расходе теплоносителя;
 p
эта эта   - КПД насоса и трансмиссии, %;
   н   тр
ро - плотность теплоносителя  при  его средней температуре за каждый период
работы насосного агрегата, кг/м3.
    Расчетные расходы теплоносителя, перекачиваемого насосом, принимаются в
соответствии   с   расчетными   гидравлическими  режимами  функционирования
тепловых   сетей.   Напор,   развиваемый   насосом   при   каждом   расходе
теплоносителя,    определяется   по   характеристике   конкретного   насоса
(паспортной  или  полученной  в  результате испытаний насоса). Значения КПД
насосов  эта   определяются  также  по  их характеристикам. КПД трансмиссии
            н
может быть принят 98%.
Затраты электроэнергии насосного агрегата, кВт·ч, определяются по формуле:

                      Э    = [Э  n  / эта  ]100,                      (23а)
                       нас     дв н      дв

где n  - продолжительность функционирования насоса в каждый период, ч;
     н
эта   - КПД электродвигателя, %.
   дв
Значения КПД электродвигателей могут определяться по таблице 5.2 приложения 5 к настоящему порядку с учетом загрузки электродвигателей.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
12.4. Если насосная группа состоит из однотипных насосов, расход теплоносителя, перекачиваемого каждым насосом, определяется делением суммарного расчетного значения расхода теплоносителя на количество работающих насосов.
Если насосная группа состоит из насосов различных типов или рабочие колеса однотипных насосов имеют различные диаметры, для определения расхода теплоносителя, перекачиваемого каждым из насосов, необходимо построить результирующую характеристику совместно (параллельно) работающих насосов; с помощью этой характеристики определить расход теплоносителя, приходящийся на каждый из насосов.
12.5. В случае регулирования напора и производительности насосов изменением частоты вращения рабочих колес результирующая характеристика насосов, работающих параллельно, определяется по результатам гидравлического расчета тепловой сети. Значения расхода теплоносителя для каждого из работающих насосов и развиваемого напора позволяют определить требуемую частоту вращения рабочих колес:

                                    2            2
               (H  / H ) = (G  / G )  = (n  / n ) ,                    (24)
                 1    2      1    2       1    2

где  H  и H  - напор, развиваемый насосом при частоте вращения n  и n , м;
      1    2                                                    1    2
G  и G  - расход теплоносителя при частоте вращения n  и n , м3/ч;
 1    2                                              1    2
                                             -1
n  и n  - частота вращения рабочих колес, мин  .
 1    2
12.6. Мощность насосного агрегата, кВт, потребляемая на перекачку теплоносителя центробежными насосами, с учетом частоты вращения рабочих колес, измененной по сравнению с первоначальной частотой, определяется по формулам (21) и (21а) с подстановкой соответствующих значений расхода теплоносителя, перекачиваемого насосом, развиваемого при этом расходе напора, КПД насоса, КПД электродвигателя и КПД преобразователя частоты; последний - в знаменатель формулы.
12.7. Для определения нормативного значения затрат электрической энергии на привод циркуляционных или подкачивающих насосов горячего водоснабжения следует принимать для расчета среднюю часовую за неделю тепловую нагрузку горячего водоснабжения.
12.8. Нормативные значения затрат электрической энергии на привод подпиточных и циркуляционных насосов отопления, установленных в тепловой сети, эксплуатируемой организацией, осуществляющей передачу тепловой энергии, определяются по расходу теплоносителя, перекачиваемого этими насосами, зависящему от емкости трубопроводов отопительных контуров тепловой сети и систем отопления (подпиточные насосы) и тепловой нагрузки отопления при средней температуре наружного воздуха за отопительный период (циркуляционные насосы).
12.9. Нормативные значения затрат электрической энергии на привод подкачивающих и подмешивающих насосов, установленных в тепловой сети, эксплуатируемой организацией, осуществляющей передачу тепловой энергии, определяются по расходу теплоносителя, перекачиваемого этими насосами.
12.10. Расход теплоносителя и продолжительность функционирования насосов зарядки-разрядки баков-аккумуляторов, расположенных в тепловых сетях, эксплуатируемых организацией, осуществляющей передачу тепловой энергии, определяются режимами работы баков-аккумуляторов в зависимости от режимов водопотребления горячего водоснабжения.
12.11. Нормативные затраты электрической энергии на привод запорно-регулирующей арматуры и средств автоматического регулирования и защиты, кВт·ч, определяются в зависимости от мощности установленных электродвигателей, назначения, продолжительности работы соответствующего оборудования и КПД привода по формуле:

                         k
                    Э    = SUM(m   N   n       / эта  ),               (25)
                     пр         пр  пр  год пр      пр
                         1

где   m     -    количество    однотипных   приводов   электрифицированного
       пр
оборудования;
N   - мощность установленных электроприводов, кВт;
 пр
эта   - КПД электроприводов;
   пр
n         -   продолжительность  функционирования  электроприводов  каждого
 год пр
вида оборудования в год, ч;
k - количество групп электрооборудования.
12.12. В нормативные затраты электрической энергии при передаче тепловой энергии не включаются затраты электрической энергии на источниках теплоснабжения.

III. Определение нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии с использованием нормативных
энергетических характеристик тепловых сетей

13. Энергетические характеристики работы водяных тепловых сетей каждой системы теплоснабжения разрабатываются по следующим показателям:
потери сетевой воды;
потери тепловой энергии;
удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;
разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах);
удельный расход электроэнергии на единицу отпущенной тепловой энергии от источника теплоснабжения (далее - удельный расход электроэнергии).
14. При разработке нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии используются технически обоснованные энергетические характеристики (потери сетевой воды, потери тепловой энергии, удельный расход электроэнергии).
Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "потери сетевой воды" устанавливает зависимость технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и распределение от источника тепловой энергии до потребителей от характеристик и режима работы системы теплоснабжения. При расчете норматива технологических потерь теплоносителя используется значение энергетической характеристики по показателю "потери сетевой воды" только в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации.
Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "тепловые потери" устанавливает зависимость технологических затрат тепловой энергии на ее транспорт и распределение от источника тепловой энергии до границы балансовой принадлежности тепловых сетей от температурного режима работы тепловых сетей и внешних климатических факторов при заданной схеме и конструктивных характеристиках тепловых сетей.
Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю "удельный расход электроэнергии") устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха в течение отопительного сезона отношения нормируемого часового среднесуточного расхода электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии в тепловых сетях к нормируемому среднесуточному отпуску тепловой энергии от источников тепловой энергии.
15. К каждой энергетической характеристике прилагается пояснительная записка с перечнем необходимых исходных данных и краткой характеристикой системы теплоснабжения, отражающая результаты пересмотра (разработки) нормативной энергетической характеристики в виде таблиц и графиков. Каждый лист нормативных характеристик, содержащий графические зависимости показателей, подписывается руководителем организации, эксплуатирующей тепловые сети.
На титульном листе предусматриваются подписи должностных лиц организаций, указываются срок действия энергетических характеристик и количество сброшюрованных листов.
16. Срок действия энергетических характеристик устанавливается в зависимости от степени их проработки и достоверности исходных материалов, но не превышает пяти лет.
Внеочередной пересмотр характеристик осуществляется в соответствии с пунктом 17 настоящего порядка.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
17. Пересмотр энергетических характеристик (частичный или в полном объеме) производится:
при истечении срока действия нормативных характеристик;
при изменении нормативно-технических документов;
по результатам энергетического обследования тепловых сетей, если выявлены отступления от требований нормативных документов.
Кроме того, пересмотр энергетических характеристик тепловых сетей производится в связи с произошедшими изменениями приведенных ниже условий работы тепловой сети и системы теплоснабжения более пределов, указанных ниже:
по показателю "потери сетевой воды":
при изменении объемов трубопроводов тепловых сетей на 5%;
при изменении объемов внутренних систем теплопотребления на 5%;
по показателю "тепловые потери":
при изменении тепловых потерь по результатам очередных испытаний на 5% по сравнению с результатами предыдущих испытаний;
при изменении материальной характеристики тепловых сетей на 5%;
при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;
по показателям "удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу присоединенной тепловой нагрузки потребителей" и "разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах":
при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;
при изменении суммарных договорных нагрузок на 5%;
при изменении тепловых потерь в тепловых сетях, требующих пересмотра соответствующей энергетической характеристики;
по показателю "удельный расход электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии":
при изменении количества насосных станций или центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП) в тепловой сети на балансе энергоснабжающей (теплосетевой) организации, в случае, если электрическая мощность электродвигателей насосов во вновь подключенных или снятых с баланса насосных станциях и ЦТП изменилась на 5% от суммарной нормируемой электрической мощности; то же относится к изменению производительности (или количества) насосов при неизменном количестве насосных станций и ЦТП;
при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;
при изменении условий работы насосных станций и ЦТП (автоматизация, изменение диаметров рабочих колес насосных агрегатов, изменение расходов и напоров сетевой воды), если суммарная электрическая мощность электрооборудования изменяется на 5%.
При пересмотре энергетической характеристики по одному из показателей проводится корректировка энергетических характеристик по другим показателям, по которым в результате указанного пересмотра произошло изменение условий или исходных данных (если взаимосвязь между показателями обусловлена положениями методики разработки энергетических характеристик).
18. Использование показателей энергетических характеристик для расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, устанавливаемых на предстоящий период регулирования для водяных тепловых сетей с расчетной присоединенной тепловой нагрузкой потребителей тепловой энергии 50 Гкал/ч (58 МВт) и более, не допускается, если в предстоящий регулируемый период планируется отклонение от условий, принятых при разработке энергетических характеристик, более пределов, указанных в пункте 5 настоящего порядка. В этом случае расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии осуществляется в соответствии с главой II настоящего порядка.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
19. Корректировка показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии с расчетной присоединенной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч (58 МВт) и выше для периода регулирования осуществляется приведением утвержденных нормативных энергетических характеристик к прогнозируемым условиям периода регулирования согласно пунктам 20, 21 и 22 настоящего порядка.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
20. Расчет ожидаемых значений показателя "потери сетевой воды" в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, на период регулирования при планируемых изменениях объемов тепловых сетей в размерах, не превышающих указанных в пункте 17 настоящего порядка, ожидаемые значения показателя "потери сетевой воды" допускается определять по формуле:
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)

                                     план
                                SUM V
                план    норм         ср.г
               G     = G     x ------------,                           (26)
                псв     псв          норм
                                SUM V
                                     ср.г

       план
где   G       -   ожидаемые  годовые  потери   сетевой   воды   на   период
       псв
регулирования, м3;
 норм
G      -  годовые  потери  сетевой воды в  тепловых  сетях,  находящихся  в
 псв
эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, в соответствии с
энергетическими характеристиками, м3;
     план
SUM V     - ожидаемый суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, м3;
     ср.г
     норм
SUM V      - суммарный среднегодовой объем  тепловых  сетей,  находящихся в
     ср.г
эксплуатационной  ответственности  теплосетевой  организации,  принятый при
разработке энергетических характеристик, м3.
21. Расчет ожидаемых значений показателя "тепловые потери" на период регулирования при планируемых изменениях материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации, а также среднегодовых значений температуры теплоносителя и окружающей среды (наружного воздуха или грунта при изменении глубины заложения теплопроводов) на предстоящий период регулирования в размерах, не превышающих указанных в пункте 5 настоящего порядка, рекомендуется производить раздельно по видам тепловых потерь (через теплоизоляционные конструкции и с потерями сетевой воды). При этом планируемые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей определяются раздельно для надземной и подземной прокладки.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
21.1. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции тепловых сетей осуществляется по формулам:
для участков подземной прокладки:

                                       план      план
                                      t       + t
                             план      п.ср.г    о.ср.г     план
                        SUM M     x (------------------- - t       )
   план       норм           подз              2            гр.ср.г
  Q        = Q        x ---------------------------------------------, (27)
   тп.подз    тп.подз                    норм      норм
                                        t       + t
                             норм        п.ср.г    о.ср.г    норм
                        SUM M      x (------------------- - t       )
                             подзг              2            гр.ср.г

     план
где Q        - ожидаемые на  период  регулирования  среднегодовые  тепловые
     тп.подз
потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч;
 норм
Q           -    нормативные     (в    соответствии    с    энергетическими
 тп.подз
характеристиками)  среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам
подземной прокладки, Гкал/ч;
     план
SUM M      -  ожидаемая   на   период  регулирования суммарная материальная
     подз
характеристика участков тепловых сетей подземной прокладки, м2;
     норм
SUM M      -  суммарная  материальная   характеристика   участков  тепловых
     подзг
сетей    подземной    прокладки   на   момент   разработки   энергетических
характеристик, м2;
 план       план       план
t      ,   t      ,   t         -   ожидаемые   на   период   регулирования
 п.ср.г     о.ср.г     гр.ср.г
среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных  трубопроводах
и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, °C;
 норм      норм      норм
t      ,  t      ,  t        - среднегодовые  температуры  сетевой  воды  в
 п.ср.г    о.ср.г    о.ср.г
подающих  и  обратных  трубопроводах и грунта  на средней глубине заложения
теплопроводов, принятые при разработке энергетических характеристик, °C;
для участков надземной прокладки:
(раздельно по подающим и обратным трубопроводам)

                                       план      план
                                      t       + t
                             план      п.ср.г    о.ср.г     план
                        SUM M     x (------------------- - t        )
   план       норм           надз              2            н.в.ср.г
  Q        = Q        x ---------------------------------------------, (28)
   тп.надз    тп.надз                   норм      норм
                                       t       + t
                             норм       п.ср.г    о.ср.г    норм
                        SUM M     x (------------------- - t        )
                             надз              2            н.в.ср.г

     план
где Q        - ожидаемые на  период  регулирования  среднегодовые  тепловые
     тп.надз
потери  через изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подающим
и обратным трубопроводам, Гкал/ч;
 норм
Q           -    нормативные     (в    соответствии    с    энергетическими
 тп.надз
характеристиками)  среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам
надземной прокладки суммарно по подающим и обратным трубопроводам, Гкал/ч;
     план
SUM M      - ожидаемая  на   период  регулирования  суммарная  материальная
     надз
характеристика участков тепловых сетей надземной прокладки, м2;
     норм
SUM M     -  суммарная   материальная   характеристика   участков  тепловых
     надз
сетей    надземной    прокладки   на   момент   разработки   энергетической
характеристики, м2;
 план
t         - ожидаемая на  период  регулирования  среднегодовая  температура
 н.в.ср.г
наружного воздуха, °C;
 норм
t          -  среднегодовая температура  наружного  воздуха,  принятая  при
 н.в.ср.г
составлении энергетических характеристик, °C.
21.2. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь с потерями сетевой воды осуществляется по формуле:

                           план
                          G
     план                  тп.псв         план             план
    Q       = C x ро   x ----------- x (bt       + (1 - b)t       -
     тв.псв         ср    n               п.ср.г           о.ср.г
                           год.раб

   план        -6
- t      ) x 10  ,                                                     (29)
   x.ср.г

      план
где  Q       - ожидаемые на  период  регулирования  среднегодовые  тепловые
      тп.псв
потери с потерями сетевой воды, Гкал/ч;
C  -  удельная  теплоемкость сетевой воды,  принимаемая  равной  1  ккал/кг
°C;
ро    - среднегодовая плотность воды,  определяемая  при  среднем  значении
  ср
ожидаемых  в  период  регулирования среднегодовых температур сетевой воды в
подающих и обратных трубопроводах, кг/м3;
 план
G       - ожидаемые на период регулирования  годовые  потери  сетевой  воды
 тп.псв
в  тепловых  сетях, эксплуатируемых теплосетевой организацией; определяются
по формуле (26), м3;
n        -   ожидаемая   на  период  регулирования продолжительность работы
 год.раб
тепловой сети в году, ч;
 план
t        -  ожидаемая на  период  регулирования  среднегодовая  температура
 x.ср.г
холодной   воды,   поступающей   на   источник  теплоты  для  подготовки  и
использования в качестве подпитки тепловой сети, °C.
    21.3.   Ожидаемые   на  период  регулирования  суммарные  среднегодовые
                 план
тепловые потери Q    , Гкал/ч, определяются по формуле:
                 тп

                        план    план       план       план
                       Q     = Q        + Q        + Q                 (30)
                        тп      тп.подз    тп.надз    тп.псв

22. Расчет ожидаемых на период регулирования значений показателя "удельный расход электроэнергии".
При планируемых на период регулирования изменениях влияющих факторов, предусмотренных пунктом 17 настоящего порядка, ожидаемые значения показателя "удельный расход электроэнергии" определяются для каждой из характерных температур наружного воздуха, принятых при разработке энергетических характеристик. С целью упрощения расчетов допускается определение планируемого на период регулирования удельного расхода электроэнергии только при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома утвержденного температурного графика. В этом случае значения планируемого показателя "удельный расход электроэнергии" при других характерных температурах наружного воздуха строятся на нормативном графике параллельно линии изменения нормативного показателя на одинаковом расстоянии, соответствующем расстоянию между значениями нормативного и ожидаемого удельного расхода электроэнергии в точке излома.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
    Значение   планируемого   на  период  регулирования  удельного  расхода
                                                          план
электроэнергии  в   точке  излома температурного графика Э    , кВт·ч/Гкал,
                                                          и
определяется по формуле:

                                   план
                                  W
                         план      тс
                        Э     = ---------,                             (33)
                         и         план
                                  Q
                                   ст

где:
 план
W      -  ожидаемая  на   период   регулирования   суммарная  электрическая
 тс
мощность, используемая при транспорте и распределении тепловой энергии, при
температуре   наружного   воздуха,  соответствующей  излому  температурного
графика, кВт.
Для расчета суммарной электрической мощности всех электродвигателей насосов различного назначения, участвующих в транспорте и распределении тепловой энергии, рекомендуется использовать формулы, приведенные в действующих методиках по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии и определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей, а также главы II настоящего порядка, с подстановкой в них планируемых на период регулирования значений расходов и соответствующих напоров сетевой воды, а также коэффициентов полезного действия насосов и электродвигателей.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)

IV. Структура и состав документации
по расчетам и обоснованию нормативов технологических
потерь при передаче тепловой энергии

23. В состав документации по нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии входят:
общие сведения об энергоснабжающей (теплосетевой) организации, составленные согласно образцу, приведенному в Приложении 7 к настоящему порядку;
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
общая характеристика систем теплоснабжения, составленная согласно образцу, приведенному в Приложении 8 к настоящему порядку;
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
общая характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей), составленная согласно образцу, приведенному в Приложении 9 к настоящему порядку;
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
исходные данные для расчета нормативов технологических потерь, составленные согласно образцу, приведенному в Приложении 6 к настоящему порядку;
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
энергетические характеристики тепловых сетей для систем централизованного теплоснабжения с присоединенной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч (58 МВт) и более;
результаты энергетических обследований тепловых сетей, энергетический паспорт тепловой сети, содержащий топливно-энергетический баланс и перечень мероприятий, направленных на сокращение затрат энергоресурсов при передаче тепловой энергии (энергосберегающих мероприятий, мероприятий по сокращению резерва тепловой экономичности);
результаты расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, составленные согласно образцу, приведенному в Приложении 10 к настоящему порядку;
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
фактические затраты энергоресурсов за периоды, предшествующие регулируемому, составленные согласно образцу, приведенному в приложении 10 к настоящему порядку;
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
результаты расчетов гидравлических режимов работы систем теплоснабжения для обоснования нормативных расходов теплоносителей;
перечень предложений (мероприятий) по повышению энергетической эффективности работы систем транспорта тепловой энергии, составленный согласно образцу, приведенному в Приложении 11 к настоящему порядку;
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
план разработки нормативных энергетических характеристик тепловых сетей.
24. Рекомендации по оформлению документации по нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии.
24.1. Документация по нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии оформляется в соответствии с требованиями настоящего порядка и брошюруется в отдельные тома (книги), как правило, по каждой системе централизованного теплоснабжения, населенному пункту или в целом по энергоснабжающей (теплосетевой) организации. При этом под понятием "система централизованного теплоснабжения" в настоящем порядке понимается совокупность одного или нескольких источников тепловой энергии, объединенных единой тепловой сетью, предназначенной для теплоснабжения потребителей тепловой энергией, которая функционирует с определенным видом теплоносителя (пар-конденсат по параметрам, горячая вода), гидравлически изолированная от других систем, для которой устанавливается единый тепловой и материальный баланс.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
24.2. В отдельную, как правило, последнюю книгу (том) брошюруются:
общие сведения об энергоснабжающей (теплосетевой) организации, составленные согласно образцу, приведенному в Приложение 7 к настоящему порядку;
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
общая характеристика систем теплоснабжения, составленная согласно образцу, приведенному в Приложении 8 к настоящему порядку;
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
общая характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей), составленная согласно образцу, приведенному в Приложении 9 к настоящему порядку;
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
результаты расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, составленные согласно образцу, приведенному в Приложении 10 к настоящему порядку;
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
динамика нормируемых показателей за год, предшествующий базовому, за базовый год, на текущий и регулируемый годы по образцам, приведенным в приложении 5 настоящего порядка;
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
фактические затраты энергоресурсов за периоды, предшествующие регулируемому (прогнозируемому) периоду, составленные согласно образцу, приведенному в Приложении 10 к настоящему порядку;
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
перечень предложений (мероприятий) по повышению энергетической эффективности работы систем транспорта тепловой энергии, составленный согласно образцу, приведенному в Приложении 11 к настоящему порядку.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
24.3. Каждая книга (том) оформляется титульным листом согласно образцу, приведенному в Приложении 12 к настоящему порядку. Титульные листы каждой книги (тома) подписываются руководителями (техническими руководителями) энергоснабжающей организации, эксплуатирующей тепловые сети соответствующей системы теплоснабжения (населенного пункта).
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
25. Рекомендации по оформлению результатов расчетов и обоснованию нормативов технологических потерь приведены в Приложении 13 к настоящему порядку.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)

Приложение 1
к порядку определения
нормативов технологических
потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя

НОРМЫ
ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ (ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА)
ТЕПЛОПРОВОДАМИ, СПРОЕКТИРОВАННЫМИ В ПЕРИОД
С 1959 Г. ПО 1989 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Таблица 1.1

           Нормы тепловых потерь трубопроводов внутри помещений
               с расчетной температурой воздуха t  = +25 °C
                                                 н

 Условный 
 диаметр, 
    мм    	                   Температура теплоносителя, °C                   	
	 50  	 75  	 100 	 125 	 150 	 200  	 250 	 300 	 350  	 400 	 450 	
	                     Тепловые потери, ккал/чм                      	
    25    
    40    
    50    
    65    
    80    
   100    
   125    
   150    
   175    
   200    
   250    
   300    
   350    
   400    
   450    
   500    
   600    
   700    
   800    
   900    
  1000    
  1400    	 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 22  
 27  
 31  
 35  
 38  
 42  
 45  
 50  
 53  
 60  
 66  
 82  
 95  
 110 
 135 
 150 
 210 	 20  
 22  
 23  
 26  
 27  
 34  
 40  
 45  
 50  
 52  
 59  
 65  
 70  
 75  
 83  
 90  
 110 
 125 
 145 
 165 
 190 
 260 	 28  
 31  
 32  
 37  
 39  
 45  
 53  
 60  
 66  
 70  
 78  
 85  
 92  
 98  
 109 
 120 
 140 
 160 
 180 
 205 
 225 
 300 	 35  
 40  
 43  
 49  
 52  
 57  
 65  
 72  
 80  
 85  
 95  
 104 
 112 
 120 
 133 
 145 
 170 
 190 
 220 
 240 
 265 
 350 	 43  
 49  
 53  
 58  
 62  
 68  
 76  
 84  
 93  
 100 
 111 
 122 
 131 
 140 
 155 
 170 
 195 
 220 
 250 
 275 
 300 
 400 	  58  
  65  
  70  
  78  
  82  
  90  
 101  
 112  
 124  
 132  
 146  
 160  
 175  
 190  
 205  
 220  
 253  
 280  
 315  
 345  
 370  
 500  	 74  
 84  
 90  
 99  
 105 
 113 
 126 
 140 
 153 
 165 
 183 
 200 
 218 
 235 
 253 
 270 
 310 
 340 
 380 
 415 
 450 
 585 	 90  
 102 
 108 
 120 
 126 
 137 
 152 
 166 
 182 
 196 
 218 
 240 
 260 
 280 
 303 
 325 
 370 
 405 
 445 
 480 
 525 
 680 	 105  
 119  
 127  
 141  
 149  
 160  
 176  
 192  
 212  
 227  
 253  
 278  
 300  
 322  
 349  
 375  
 425  
 470  
 515  
 555  
 600  
 780  	 120 
 136 
 145 
 162 
 170 
 182 
 201 
 220 
 242 
 260 
 289 
 317 
 344 
 370 
 400 
 430 
 485 
 530 
 580 
 625 
 670 
 870 	 136 
 154 
 165 
 183 
 193 
 205 
 226 
 247 
 273 
 290 
 323 
 355 
 385 
 415 
 448 
 480 
 540 
 590 
 645 
 695 
 745 
 970 	

Таблица 1.2

            Нормы тепловых потерь изолированными теплопроводами
          на открытом воздухе с расчетной температурой наружного
                           воздуха t   = +5 °C
                                    нв

 Условный 
 диаметр, 
    мм    	    Разность температуры теплоносителя и наружного воздуха, °C    	
	 45  	 70 	 95  	 120  	 145 	 195 	 245  	 295 	 345  	 395 	445 	
	                     Тепловые потери, ккал/чм                     	
    25    
    40    
    50    
    65    
    80    
   100    
   125    
   150    
   175    
   200    
   250    
   300    
   350    
   400    
   450    
   500    
   600    
   700    
   800    
   900    
  1000    
  1400    	 15  
 18  
 21  
 25  
 28  
 31  
 35  
 38  
 42  
 46  
 53  
 60  
 71  
 82  
 89  
 95  
 104 
 115 
 135 
 155 
 180 
 230 	 23 
 27 
 30 
 35 
 38 
 43 
 48 
 50 
 58 
 60 
 70 
 80 
 93 
105 
113 
120 
133 
145 
168 
190 
220 
280 	 31  
 36  
 40  
 45  
 50  
 55  
 60  
 65  
 73  
 78  
 87  
 100 
 114 
 128 
 136 
 145 
 160 
 176 
 200 
 225 
 255 
 325 	  38  
  45  
  49  
  55  
  60  
  67  
  74  
  80  
  88  
  95  
 107  
 120  
 135  
 150  
 160  
 170  
 190  
 206  
 233  
 260  
 292  
 380  	 46  
 53  
 58  
 66  
 71  
 77  
 85  
 94  
 103 
 110 
 125 
 140 
 156 
 173 
 185 
 196 
 218 
 238 
 266 
 296 
 330 
 430 	 62  
 72  
 78  
 86  
 93  
 101 
 111 
 120 
 130 
 140 
 160 
 180 
 199 
 218 
 235 
 245 
 275 
 297 
 330 
 370 
 407 
 532 	  77  
  90  
  96  
 108  
 114  
 125  
 136  
 148  
 162  
 175  
 198  
 220  
 240  
 260  
 280  
 300  
 330  
 358  
 398  
 440  
 485  
 630  	 93  
 108 
 115 
 128 
 136 
 148 
 162 
 175 
 192 
 208 
 233 
 260 
 283 
 306 
 330 
 350 
 385 
 420 
 464 
 515 
 565 
 740 	 108  
 125  
 134  
 148  
 158  
 172  
 188  
 205  
 223  
 240  
 268  
 300  
 326  
 352  
 375  
 400  
 440  
 480  
 535  
 585  
 640  
 840  	 124 
 144 
 153 
 170 
 180 
 195 
 212 
 230 
 250 
 270 
 305 
 340 
 370 
 398 
 420 
 450 
 500 
 542 
 600 
 655 
 720 
 940 	140 
162 
173 
190 
202 
218 
239 
260 
280 
302 
340 
380 
410 
440 
470 
500 
555 
602 
665 
725 
793 
1040	

Таблица 1.3

       Нормы тепловых потерь изолированными водяными теплопроводами
            в непроходных каналах и при бесканальной прокладке
                с расчетной температурой грунта t  = +5 °C
                                                 гр
                    на глубине заложения теплопроводов

┌────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Условный│           Нормы тепловых потерь трубопроводами, ккал/чм        │
│диаметр,├───────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┤
│   мм   │   обратным    │   2-трубной    │   2-трубной   │   2-трубной   │
│        │ трубопроводом │ прокладки при  │ прокладки при │ прокладки при │
│        │ при разности  │   разности     │   разности    │    разности   │
│        │  температур   │  температур    │  температур   │   температур  │
│        │теплоносителя и│теплоносителя и │теплоносителя и│теплоносителя и│
│        │ грунта 45 °C  │грунта 52,5 °C  │ грунта 65 °C  │  грунта 75 °C │
│        │ (t  = 50 °C)  │ (t  = 65 °C)   │ (t  = 90 °C)  │ (t  = 110 °C) │
│        │   2           │   1            │   1           │   1           │
├────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│    25  │       20      │       45       │       52      │       58      │
│    50  │       25      │       56       │       65      │       72      │
│    70  │       29      │       64       │       74      │       82      │
│    80  │       31      │       69       │       80      │       88      │
│   100  │       34      │       76       │       88      │       96      │
│   150  │       42      │       94       │      107      │      117      │
│   200  │       51      │      113       │      130      │      142      │
│   250  │       60      │      132       │      150      │      163      │
│   300  │       68      │      149       │      168      │      183      │
│   350  │       76      │    164 <*>     │      183      │      202      │
│   400  │       82      │    180 <*>     │      203      │      219      │
│   450  │       91      │    198 <*>     │      223      │      241      │
│   500  │      101      │    216 <*>     │      243      │      261      │
│   600  │      114      │    246 <*>     │      277      │      298      │
│   700  │      125      │    272 <*>     │      306      │      327      │
│   800  │      141      │    304 <*>     │      341      │      364      │
│   900  │      155      │    333 <*>     │      373      │      399      │
│  1000  │      170      │    366 <*>     │      410      │      436      │
│  1200  │      200      │      429       │      482      │      508      │
│  1400  │      228      │      488       │      554      │      580      │
└────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┘

--------------------------------
Примечания:
1) отмеченные <*> значения норм тепловых потерь приведены как оценочные в силу отсутствия в Нормах соответствующих значений удельных часовых тепловых потерь подающим трубопроводом отмеченных диаметров;
2) значения удельных часовых тепловых потерь трубопроводами диаметром 1200 и 1400 мм в связи с отсутствием в Нормах определены экстраполяцией и приведены как рекомендуемые.

Таблица 1.4

            Нормы тепловых потерь изолированными паропроводами
                и конденсатопроводами в непроходных каналах
               при расчетной температуре грунта t   = +5 °C
                                                 гр
                    на глубине заложения теплопроводов

┌─────────────────┬──────────────────┬───────────┬─────────────────┬───────────┐
│Конденсатопровод │    Паропровод    │Суммарные  │   Паропровод    │Суммарные  │
├─────────────────┼──────────────────┤тепловые   ├─────────────────┤тепловые   │
│   температура   │ температура пара │потери при │температура пара │потери при │
│   конденсата    │   t  = 150 °C    │2-трубной  │   t  = 200 °C   │2-трубной  │
│    t  = 70°C    │    п             │прокладке  │    п            │прокладке  │
│     к           │                  │конденсато-│                 │конденсато-│
│                 │                  │провода и  │                 │провода и  │
├────────┬────────┼─────────┬────────┤паропровода├────────┬────────┤паропровода│
│условный│тепловые│условный │тепловые│(t  = 150  │условный│тепловые│(t  = 200  │
│диаметр,│потери, │диаметр, │потери, │  п        │диаметр,│потери, │  п        │
│   мм   │ккал/чм │   мм    │ккал/чм │°C),       │   мм   │ккал/чм │°C),       │
│        │        │         │        │ккал/чм    │        │        │ккал/чм    │
├────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼────────┼────────┼───────────┤
│   20   │   21   │   25    │   49   │    70     │   25   │   61   │     82    │
│   25   │   27   │   50    │   61   │    88     │   50   │   75   │    102    │
│   50   │   33   │   65    │   68   │    101    │   65   │   84   │    117    │
│   50   │   33   │   80    │   73   │    106    │   80   │   90   │    123    │
│   50   │   33   │   100   │   80   │    113    │  100   │   98   │    131    │
│   80   │   41   │   150   │   96   │    137    │  150   │  116   │    157    │
│  100   │   45   │   200   │  115   │    160    │  200   │  139   │    184    │
│  100   │   45   │   250   │  131   │    176    │  250   │  158   │    203    │
│  100   │   45   │   300   │  146   │    191    │  300   │  175   │    220    │
│  150   │   55   │   350   │  158   │    213    │  350   │  188   │    243    │
│  150   │   55   │   400   │  182   │    237    │  400   │  202   │    277    │
│  200   │   67   │   450   │  184   │    251    │  450   │  217   │    284    │
│  200   │   67   │   500   │  199   │    266    │  500   │  226   │    293    │
│  250   │   77   │   600   │  223   │    300    │  600   │  262   │    339    │
│  300   │   83   │   700   │  239   │    322    │  700   │  287   │    370    │
└────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────┴────────┴────────┴───────────┘

Таблица 1.4а

            Нормы тепловых потерь изолированными паропроводами
                и конденсатопроводами в непроходных каналах
               при расчетной температуре грунта t   = +5 °C
                                                 гр
                    на глубине заложения теплопроводов

┌───────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────┐
│        Паропровод         │       Конденсатопровод       │  Суммарные   │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────┤   тепловые   │
│     температура пара      │    температура конденсата    │  потери при  │
│        t  = 250 °C        │          t  = 70 °C          │  2-трубной   │
│         п                 │           к                  │  прокладке,  │
├────────────┬──────────────┼──────────────┬───────────────┤   ккал/чм    │
│  условный  │   тепловые   │   условный   │   тепловые    │              │
│диаметр, мм │   потери,    │ диаметр, мм  │    потери,    │              │
│            │   ккал/чм    │              │    ккал/чм    │              │
├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│     25     │      73      │      20      │      21       │      98      │
│     50     │      89      │      25      │      27       │     116      │
│     65     │      99      │      50      │      33       │     132      │
│     80     │     105      │      50      │      33       │     138      │
│    100     │     115      │      50      │      33       │     148      │
│    150     │     136      │      80      │      41       │     177      │
│    200     │     170      │     100      │      45       │     215      │
│    250     │     182      │     100      │      45       │     227      │
│    300     │     202      │     100      │      45       │     247      │
│    350     │     217      │     150      │      55       │     272      │
│    400     │     233      │     150      │      55       │     288      │
│    450     │     251      │     200      │      67       │     318      │
│    500     │     270      │     200      │      67       │     337      │
│    600     │     302      │     250      │      77       │     379      │
│    700     │     326      │     300      │      88       │     414      │
└────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘

Таблица 1.4б

            Нормы тепловых потерь изолированными паропроводами
                и конденсатопроводами в непроходных каналах
               при расчетной температуре грунта t   = +5 °C
                                                 гр
                    на глубине заложения теплопроводов

┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────┐
│         Паропровод          │       Конденсатопровод       │ Суммарные  │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤  тепловые  │
│температура пара t  = 300 °C │    температура конденсата    │ потери при │
│                  п          │         t  = 120 °C          │ 2-трубной  │
│                             │          к                   │ прокладке, │
├──────────────┬──────────────┼─────────────┬────────────────┤  ккал/чм   │
│   условный   │   тепловые   │  условный   │    тепловые    │            │
│ диаметр, мм  │   потери,    │ диаметр, мм │    потери,     │            │
│              │   ккал/чм    │             │    ккал/чм     │            │
├──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤
│     100      │     130      │     50      │       51       │    181     │
│     150      │     154      │     65      │       58       │    212     │
│     200      │     183      │     100     │       67       │    250     │
│     250      │     206      │     100     │       67       │    273     │
│     300      │     227      │     150     │       81       │    308     │
│     350      │     244      │     150     │       81       │    325     │
│     400      │     260      │     200     │       98       │    358     │
│     450      │     277      │     200     │       98       │    375     │
│     500      │     295      │     250     │      110       │    405     │
│     600      │     332      │     250     │      110       │    442     │
│     700      │     360      │     300     │      124       │    484     │
└──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────┘

Таблица 1.4в

            Нормы тепловых потерь изолированными паропроводами
                и конденсатопроводами в непроходных каналах
               при расчетной температуре грунта t   = +5 °C
                                                 гр
                    на глубине заложения теплопроводов

┌────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────┐
│         Паропровод         │      Конденсатопровод       │  Суммарные   │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤   тепловые   │
│      температура пара      │   температура конденсата    │  потери при  │
│        t  = 400 °C         │         t  = 120 °C         │  2-трубной   │
│         п                  │          к                  │  прокладке,  │
├─────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┤   ккал/чм    │
│  условный   │   тепловые   │   условный   │   тепловые   │              │
│ диаметр, мм │   потери,    │ диаметр, мм  │   потери,    │              │
│             │   ккал/чм    │              │   ккал/чм    │              │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│     100     │     160      │      50      │      51      │     211      │
│     150     │     188      │      65      │      58      │     246      │
│     200     │     221      │     100      │      67      │     288      │
│     250     │     254      │     100      │      67      │     321      │
│     300     │     279      │     150      │      81      │     360      │
│     350     │     299      │     150      │      81      │     380      │
│     400     │     316      │     200      │      98      │     414      │
└─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘

Приложение 2
к порядку определения
нормативов технологических
потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя

НОРМЫ
ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ (ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА)
ТЕПЛОПРОВОДАМИ, СПРОЕКТИРОВАННЫМИ В ПЕРИОД
С 1990 Г. ПО 1997 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Таблица 2.1

Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных
на открытом воздухе

    Условный    
  диаметр, мм   	     Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год       
                      включительно                      	   Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год   	
	                                        Температура теплоносителя, °C                                         	
	 20  	 50	 100 	 150 	 200 	 250 	 300 	 350 	 400 	 450	 20	 50  	 100 	 150	200	 250 	300 	 350 	 400 	 450 	
	                                  Нормы плотности теплового потока, ккал/чм                                   	
       25       
       40       
       50       
       65       
       80       
      100       
      125       
      150       
      200       
      250       
      300       
      350       
      400       
      450       
      500       
      600       
      700       
      800       
      900       
     1000       	  5  
  7  
  8  
  9  
  9  
 11  
 13  
 15  
 19  
 22  
 26  
 30  
 33  
 35  
 39  
 46  
 52  
 58  
 65  
 71  	13 
15 
16 
20 
22 
24 
28 
30 
38 
44 
51 
57 
63 
69 
76 
86 
98 
110
121
133	 24  
 28  
 31  
 35  
 39  
 43  
 48  
 54  
 66  
 76  
 87  
 96  
 105 
 114 
 123 
 142 
 158 
 176 
 194 
 212 	 36  
 42  
 46  
 52  
 57  
 63  
 70  
 77  
 94  
 108 
 120 
 133 
 146 
 157 
 169 
 194 
 215 
 239 
 263 
 286 	 49  
 57  
 61  
 70  
 75  
 83  
 92  
 101 
 122 
 138 
 156 
 172 
 187 
 200 
 216 
 248 
 274 
 304 
 334 
 362 	 63  
 74  
 78  
 89  
 96  
 106 
 120 
 132 
 158 
 178 
 199 
 219 
 237 
 256 
 277 
 314 
 347 
 384 
 419 
 457 	 77  
 90  
 97  
 109 
 118 
 129 
 144 
 159 
 190 
 213 
 239 
 262 
 285 
 304 
 326 
 372 
 409 
 452 
 494 
 535 	 93  
 108 
 116 
 131 
 140 
 153 
 172 
 188 
 225 
 252 
 279 
 305 
 332 
 354 
 380 
 429 
 473 
 520 
 568 
 615 	 109 
 128 
 137 
 153 
 164 
 179 
 200 
 220 
 261 
 289 
 322 
 352 
 380 
 405 
 435 
 490 
 538 
 592 
 644 
 697 	128 
149 
158 
178 
190 
207 
231 
253 
298 
331 
366 
401 
432 
460 
493 
554 
608 
667 
725 
783 	 4 
 6 
 6 
 8 
 9 
 9 
10 
12 
15 
18 
22 
24 
26 
28 
31 
36 
41 
46 
51 
56 	 11  
 13  
 15  
 16  
 18  
 21  
 23  
 26  
 32  
 37  
 42  
 47  
 52  
 56  
 61  
 71  
 79  
 89  
 97  
 107 	 22  
 25  
 27  
 31  
 34  
 37  
 42  
 46  
 56  
 65  
 72  
 80  
 88  
 94  
 102 
 117 
 130 
 144 
 158 
 173 	 32 
 38 
 40 
 46 
 50 
 55 
 60 
 66 
 80 
 91 
101 
113 
122 
131 
143 
162 
180 
183 
218 
237 	45 
51 
55 
62 
66 
73 
80 
88 
105
119
133
146
159
169
181
206
227
251
274
298	 57  
 66  
 71  
 80  
 85  
 94  
 105 
 115 
 137 
 154 
 170 
 187 
 203 
 217 
 233 
 263 
 290 
 319 
 348 
 377 	 71 
 82 
 88 
 98 
105 
115 
128 
141 
167 
185 
206 
224 
243 
259 
277 
312 
343 
377 
410 
444 	 85  
 99  
 106 
 118 
 126 
 138 
 153 
 167 
 196 
 218 
 241 
 263 
 284 
 302 
 323 
 363 
 398 
 436 
 474 
 512 	 101 
 117 
 125 
 139 
 148 
 161 
 179 
 194 
 229 
 253 
 279 
 304 
 327 
 347 
 371 
 415 
 455 
 498 
 540 
 582 	 118 
 136 
 144 
 161 
 172 
 186 
 206 
 224 
 262 
 290 
 318 
 347 
 372 
 396 
 422 
 471 
 515 
 562 
 610 
 656 	
 Криволинейные  
пов-ти диаметром
более 1020 мм и 
    плоские     	                        Нормы поверхностной плотности теплового потока, ккал/чм                               	
	 22  	38 	 61  	 76  	 93  	 114 	 131 	 142 	 163 	180 	16 	 30  	 46  	 60 	73 	 90  	103 	 116 	 129 	 142 	

Таблица 2.2

Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных
в помещении и тоннеле

   Условный  
 диаметр, мм 	   Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год   
                   включительно                   	 Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год  	
	                                    Температура теплоносителя, °C                                    	
	 50  	 100 	 150 	 200 	 250 	 300 	 350 	400 	450	 50  	 100 	150 	200 	 250 	300 	 350 	 400 	 450 	
	                              Нормы плотности теплового потока, ккал/чм                              	
      25     
      40     
      50     
      65     
      80     
     100     
     125     
     150     
     200     
     250     
     300     
     350     
     400     
     450     
     500     
     600     
     700     
     800     
     900     
    1000     	  9  
 11  
 13  
 15  
 17  
 19  
 22  
 24  
 31  
 36  
 41  
 46  
 52  
 55  
 61  
 70  
 78  
 88  
 98  
108  	 22  
 25  
 28  
 32  
 35  
 39  
 44  
 48  
 60  
 70  
 79  
 89  
 97  
 105 
 114 
 131 
 146 
 163 
 180 
 197 	 34  
 40  
 42  
 49  
 53  
 59  
 66  
 73  
 89  
 101 
 114 
 126 
 139 
 149 
 162 
 185 
 206 
 228 
 251 
 273 	 46  
 55  
 58  
 67  
 72  
 80  
 88  
 98  
 118 
 133 
 150 
 166 
 181 
 194 
 209 
 238 
 266 
 294 
 323 
 351 	 60  
 71  
 77  
 87  
 93  
 102 
 116 
 128 
 154 
 173 
 194 
 213 
 231 
 250 
 270 
 307 
 339 
 375 
 411 
 446 	 75  
 89  
 95  
 107 
 114 
 126 
 142 
 156 
 186 
 208 
 232 
 257 
 279 
 298 
 321 
 364 
 402 
 443 
 484 
 525 	 91  
 107 
 114 
 128 
 138 
 151 
 169 
 185 
 220 
 247 
 274 
 301 
 326 
 348 
 374 
 423 
 465 
 513 
 559 
 605 	108 
126 
134 
151 
162 
176 
197 
216 
257 
286 
316 
347 
375 
400 
429 
483 
531 
584 
636 
688 	126
146
157
175
188
204
229
249
294
328
362
397
427
455
487
548
601
660
718
777	  9  
 10  
 11  
 13  
 14  
 15  
 18  
 21  
 25  
 29  
 34  
 38  
 41  
 45  
 49  
 58  
 64  
 72  
 80  
 88  	 19  
 22  
 24  
 28  
 30  
 34  
 38  
 42  
 51  
 58  
 66  
 73  
 80  
 87  
 94  
 108 
 120 
 133 
 146 
 160 	 30 
 35 
 38 
 43 
 46 
 52 
 57 
 63 
 76 
 86 
 96 
107 
116 
125 
134 
154 
171 
189 
207 
225 	 42 
 49 
 52 
 59 
 64 
 70 
 77 
 84 
101 
114 
128 
141 
153 
163 
176 
200 
220 
243 
266 
288 	 55  
 64  
 69  
 77  
 83  
 90  
 101 
 112 
 133 
 150 
 166 
 182 
 198 
 211 
 227 
 256 
 282 
 311 
 340 
 368 	 68 
 80 
 85 
 96 
102 
112 
125 
138 
163 
181 
200 
220 
237 
253 
272 
306 
336 
370 
402 
435 	 83  
 96  
 103 
 115 
 123 
 134 
 151 
 163 
 194 
 214 
 237 
 259 
 279 
 297 
 318 
 357 
 392 
 429 
 467 
 504 	 99  
 115 
 122 
 137 
 145 
 158 
 176 
 192 
 224 
 249 
 274 
 299 
 322 
 342 
 366 
 410 
 449 
 491 
 533 
 574 	 116 
 134 
 143 
 159 
 169 
 183 
 204 
 221 
 259 
 286 
 315 
 342 
 368 
 391 
 417 
 466 
 509 
 556 
 604 
 652 	
Криволинейные
 поверхности 
  диаметром  
более 1020 мм
  и плоские  	                      Нормы поверхностной плотности теплового потока, ккал/чм2                       	
	 31  	54,2 	73,1 	90,3 	 114 	 130 	 146 	162 	180	24,9 	 43  	58,5	71,4	89,4 	102 	 115 	 128 	 142 	

Примечание: при расположении трубопроводов в тоннеле к нормам тепловых потерь, приведенным в данной таблице, необходимо вводить коэффициент 0,85.

Таблица 2.3

Нормы тепловых потерь трубопроводов водяной тепловой сети
при бесканальной прокладке

Условный 
диаметр, 
   мм    	               Нормы плотности теплового потока, ккал/чм               	
	  продолжительность эксплуатации   
    до 5000 ч/год включительно     	  продолжительность эксплуатации   
        более 5000 ч/год           	
	                              трубопровод                              	
	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	
	                     Температура теплоносителя, °C                     	
	   65   	   50   	   90   	   50   	   65   	   50   	   90   	   50   	
   25    
   50    
   65    
   80    
   100   
   125   
   150   
   200   
   250   
   300   
   350   
   400   
   450   
   500   
   600   
   700   
   800   	   31   
   38   
   43   
   44   
   47   
   52   
   59   
   66   
   71   
   78   
   87   
   93   
  100   
  106   
  120   
  134   
  145   	   23   
   29   
   33   
   34   
   36   
   40   
   45   
   51   
   54   
   59   
   65   
   69   
   74   
   78   
   89   
   96   
  105   	   41   
   52   
   58   
   59   
   64   
   70   
   78   
   87   
   95   
  105   
  114   
  120   
  130   
  140   
  160   
  175   
  194   	   22   
   28   
   31   
   32   
   34   
   38   
   42   
   46   
   51   
   55   
   59   
   63   
   67   
   71   
   81   
   86   
   94   	   28   
   34   
   39   
   40   
   42   
   46   
   52   
   57   
   62   
   68   
   74   
   78   
   83   
   90   
  101   
  108   
  120   	   22   
   27   
   29   
   30   
   33   
   35   
   40   
   43   
   47   
   51   
   56   
   58   
   62   
   67   
   75   
   80   
   88   	   38   
   46   
   52   
   52   
   56   
   62   
   69   
   77   
   83   
   90   
   97   
  104   
  111   
  119   
  134   
  146   
  160   	   21   
   25   
   28   
   29   
   30   
   34   
   37   
   41   
   44   
   48   
   52   
   54   
   58   
   62   
   69   
   74   
   80   	

    Примечание:   при   применении   в   качестве  теплоизоляционного  слоя
пенополиуретана,   фенольного  поропласта  и  полимербетона  значения  норм
тепловых  потерь  для трубопроводов следует определять с коэффициентом К  ,
                                                                        из
приведенным в таблице 2.3а:

Таблица 2.3а

┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│     Материал      │         Условный диаметр трубопроводов, мм          │
│теплоизоляционного ├──────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┤
│       слоя        │ 25 - 65  │  80 - 150  │  200 - 300   │  350 - 500   │
│                   ├──────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┤
│                   │                    Коэффициент К                    │
│                   │                                 из                  │
├───────────────────┼──────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┤
│пенополиуретан,    │   0,5    │    0,6     │     0,7      │     0,8      │
│фенольный поропласт│          │            │              │              │
│ФЛ                 │          │            │              │              │
├───────────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│полимербетон       │   0,7    │    0,8     │     0,9      │     1,0      │
└───────────────────┴──────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┘

Таблица 2.4

Нормы тепловых потерь паропроводов и конденсатопроводов
при их совместной прокладке в непроходных каналах

  Условный диаметр, 
          мм        	      Нормы плотности теплового потока, ккал/чм      	
	пар	конд	пар	конд	пар	конд	пар	конд	пар	конд	пар	конд	
паропровод	конденса-
топровод 	       Расчетная температура теплоносителя, °C       	
		115	100 	150	100 	200	100 	250	100 	300	100 	350	100 	
    25    
    30    
    40    
    50    
    65    
    80    
   100    
   125    
   150    
   200    
   250    
   300    
   350    
   400    
   450    
   500    
   600    
   700    
   800    	   25    
   25    
   25    
   25    
   30    
   40    
   40    
   50    
   70    
   80    
   100   
   125   
   150   
   180   
   200   
   250   
   300   
   300   
   300   	24 
25 
27 
29 
33 
38 
40 
45 
48 
56 
63 
69 
76 
81 
87 
93 
104
113
122	 19 
 19 
 19 
 19 
 22 
 23 
 23 
 25 
 28 
 30 
 33 
 35 
 40 
 44 
 46 
 52 
 58 
 58 
 58 	31 
33 
34 
37 
44 
47 
51 
55 
59 
70 
77 
86 
93 
99 
107
114
126
137
148	 19 
 19 
 19 
 19 
 22 
 23 
 23 
 25 
 28 
 30 
 33 
 34 
 39 
 43 
 46 
 52 
 57 
 57 
 57 	42 
45 
46 
53 
60 
64 
68 
74 
80 
92 
102
114
122
131
138
147
164
177
191	 19 
 19 
 19 
 19 
 22 
 22 
 22 
 24 
 27 
 29 
 32 
 34 
 39 
 43 
 46 
 51 
 57 
 57 
 57 	52 
56 
60 
66 
73 
77 
83 
90 
97 
112
123
137
147
157
167
178
196
210
227	 19 
 19 
 19 
 19 
 22 
 22 
 22 
 24 
 27 
 29 
 32 
 34 
 38 
 42 
 46 
 51 
 56 
 56 
 56 	66 
71 
76 
82 
90 
95 
101
110
119
135
151
164
176
188
200
213
234
250
 - 	 19 
 19 
 19 
 19 
 21 
 22 
 22 
 24 
 27 
 29 
 32 
 34 
 38 
 42 
 45 
 51 
 56 
 55 
 -  	82 
86 
90 
97 
107
112
120
130
146
158
177
192
206
219
231
247
269
289
 - 	 19 
 19 
 19 
 19 
 21 
 22 
 22 
 24 
 27 
 29 
 32 
 34 
 38 
 42 
 45 
 51 
 55 
 54 
 -  	

Таблица 2.5

Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей
в непроходных каналах

Условный
диаметр,
   мм   	                                Нормы плотности теплового потока, ккал/чм                                  	
	           продолжительность эксплуатации            
              до 5000 ч/год включительно             	           продолжительность эксплуатации            
                  более 5000 ч/год                   	
	                                               трубопровод                                                 	
	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	
	                                       Температура теплоносителя, °C                                       	
	  65    	   50   	   90   	   50   	  110   	   50   	   65   	   50   	   90   	   50   	  110   	   50   	
   25   
   30   
   40   
   50   
   65   
   80   
  100   
  125   
  150   
  200   
  250   
  300   
  350   
  400   
  450   
  500   
  600   
  700   
  800   
  900   
  1000  
  1200  
  1400  	  15    
  16    
  18    
  19    
  23    
  25    
  28    
  29    
  33    
  41    
  46    
  53    
  58    
  65    
  66    
  76    
  84    
  92    
  112   
  119   
  131   
  159   
  175   	   10   
   11   
   12   
   13   
   16   
   17   
   19   
   20   
   22   
   27   
   30   
   34   
   38   
   40   
   42   
   46   
   50   
   54   
   62   
   65   
   67   
   74   
   77   	   22   
   23   
   25   
   28   
   33   
   35   
   40   
   42   
   46   
   57   
   65   
   75   
   80   
   94   
   96   
  108   
  120   
  140   
  156   
  163   
  171   
  221   
  244   	   9    
   10   
   11   
   12   
   14   
   15   
   16   
   17   
   19   
   22   
   25   
   28   
   29   
   32   
   34   
   37   
   39   
   40   
   41   
   49   
   51   
   57   
   59   	   27   
   28   
   31   
   34   
   40   
   44   
   49   
   52   
   56   
   71   
   80   
   89   
  101   
  106   
  116   
  144   
  147   
  159   
  183   
  201   
  214   
  258   
  277   	   9    
   9    
   10   
   11   
   12   
   13   
   15   
   15   
   16   
   20   
   22   
   24   
   25   
   26   
   28   
   28   
   30   
   33   
   36   
   38   
   42   
   46   
   50   	   14   
   15   
   15   
   17   
   20   
   22   
   24   
   27   
   28   
   34   
   39   
   43   
   47   
   50   
   58   
   58   
   68   
   77   
   86   
   91   
  101   
  124   
  131   	   9    
   10   
   11   
   12   
   14   
   15   
   16   
   18   
   19   
   23   
   26   
   28   
   32   
   33   
   37   
   38   
   43   
   47   
   52   
   57   
   61   
   68   
   71   	   20   
   21   
   22   
   24   
   29   
   31   
   35   
   36   
   38   
   46   
   55   
   60   
   65   
   71   
   80   
   84   
   94   
  108   
  120   
  130   
  136   
  159   
  181   	   9    
   9    
   10   
   11   
   13   
   14   
   15   
   15   
   16   
   19   
   22   
   24   
   26   
   28   
   31   
   33   
   35   
   37   
   39   
   46   
   49   
   55   
   58   	   24   
   26   
   28   
   30   
   34   
   38   
   41   
   43   
   47   
   58   
   66   
   72   
   81   
   87   
   92   
  101   
  114   
  130   
  140   
  160   
  165   
  197   
  217   	   8    
   9    
   9    
   10   
   11   
   12   
   13   
   14   
   15   
   18   
   20   
   22   
   22   
   24   
   25   
   28   
   29   
   32   
   34   
   37   
   40   
   45   
   48   	

Приложение 3
к порядку определения
нормативов технологических
потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя

НОРМЫ
ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ (ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА)
ТЕПЛОПРОВОДАМИ, СПРОЕКТИРОВАННЫМИ В ПЕРИОД
С 1998 Г. ПО 2003 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Таблица 3.1

Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных
на открытом воздухе

 Условный диаметр,  
        мм          	    Продолжительность эксплуатации    
      до 5000 ч/год включительно      	   Продолжительность эксплуатации    
          более 5000 ч/год           	
	         Разность температур теплоносителя и наружного воздуха, °C          	
	15	45 	95 	145	195	245	295	345	395	445	15	45	95 	145	195	245	295	345	395	445	
	                 Нормы плотности теплового потока, ккал/чм                  	
        25          
        40          
        50          
        65          
        80          
        100         
        125         
        150         
        200         
        250         
        300         
        350         
        400         
        450         
        500         
        600         
        700         
        800         
        900         
       1000         	4 
6 
6 
7 
8 
9 
10
13
15
18
22
25
27
29
32
38
42
47
53
58	10 
13 
14 
16 
18 
20 
22 
25 
31 
36 
41 
46 
52 
57 
62 
71 
81 
90 
100
109	20 
23 
26 
29 
32 
35 
40 
45 
54 
62 
71 
79 
86 
93 
101
116
130
144
159
175	29 
34 
38 
43 
46 
52 
57 
63 
77 
89 
99 
109
120
128
139
159
176
196
216
235	40 
46 
50 
58 
61 
69 
76 
83 
101
114
128
141
153
164
177
203
225
249
273
297	55 
61 
65 
73 
79 
87 
98 
108
130
146
163
180
194
210
227
257
285
316
343
374	64 
74 
80 
89 
96 
106
119
131
156
175
196
215
233
249
267
304
335
371
405
439	77 
89 
95 
108
115
125
141
155
185
206
229
250
273
291
311
352
388
427
465
504	89 
105
112
126
135
147
164
181
214
237
264
288
311
332
357
402
441
485
528
571	105
122
130
146
156
170
190
207
244
272
300
329
354
378
404
454
499
547
594
642	3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
13
15
17
20
21
23
25
29
34
37
41
46	9 
10
12
13
15
16
19
21
26
30
34
39
42
46
50
57
65
71
79
87	17 
21 
22 
25 
28 
30 
34 
38 
46 
52 
58 
65 
71 
76 
83 
95 
105
116
128
140	26 
31 
33 
38 
40 
45 
49 
53 
65 
74 
83 
91 
99 
106
116
131
145
148
176
192	36 
41 
45 
50 
53 
59 
65 
71 
85 
96 
108
119
129
138
147
167
184
204
222
241	46 
53 
57 
65 
69 
76 
85 
94 
111
125
138
152
164
175
189
213
235
259
282
305	57 
66 
71 
79 
85 
94 
104
114
135
150
167
181
196
210
224
253
278
305
332
359	69 
80 
86 
95 
102
112
124
135
159
177
195
213
230
244
262
294
323
353
384
415	82 
95 
101
113
120
131
145
157
186
205
225
246
265
281
300
336
369
403
438
471	95 
110
117
131
139
151
167
181
212
235
258
280
302
321
342
382
417
456
494
531	
Криволинейные пов-ти
  диаметром более   
 1020 мм и плоские  	          Нормы поверхностной плотности теплового потока, ккал/чм2          	
	18	31 	50 	62 	77 	94 	108	116	134	147	4 	24	38 	49 	59 	73 	83 	94 	105	115	

Таблица 3.2

Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных
в помещении и тоннеле

  Условный   
 диаметр, мм 	  Продолжительность эксплуатации  
    до 5000 ч/год включительно    	  Продолжительность эксплуатации  
        более 5000 ч/год          	
	                    Температура теплоносителя, °C                    	
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	50	100	150	200	250	300	350	400	450	
	              Нормы плотности теплового потока, ккал/чм              	
     25      
     40      
     50      
     65      
     80      
     100     
     125     
     150     
     200     
     250     
     300     
     350     
     400     
     450     
     500     
     600     
     700     
     800     
     900     
    1000     	8 
9 
10
12
14
15
17
19
25
29
33
36
41
44
49
56
63
71
78
86	17 
20 
22 
26 
28 
31 
35 
39 
48 
56 
64 
71 
77 
84 
91 
105
117
131
144
157	27 
32 
34 
40 
43 
47 
53 
58 
71 
81 
91 
101
112
119
129
148
164
182
201
218	37 
44 
46 
53 
58 
64 
71 
78 
95 
107
120
132
144
155
167
191
212
236
258
280	48 
57 
61 
70 
74 
82 
93 
102
123
138
155
170
185
200
216
246
271
300
329
357	60 
71 
76 
85 
91 
101
114
125
149
167
186
206
223
239
256
291
322
354
387
421	73 
85 
91 
102
110
120
135
148
176
198
219
241
261
279
299
339
372
410
447
484	86 
101
108
121
129
141
157
173
206
229
253
278
300
320
343
387
425
467
509
550	101
117
126
140
151
163
183
200
236
262
290
316
341
364
390
439
481
528
574
621	7 
9 
9 
10
11
12
15
16
20
23
27
30
33
36
40
46
51
58
64
71	 15
 18
 19
 22
 24
 27
 30
 34
 40
 46
 53
 58
 64
 70
 75
 86
 95
107
117
128	 24
 28
 30
 34
 37
 41
 46
 50
 60
 69
 77
 85
 93
100
108
123
137
151
166
181	 34
 40
 42
 47
 51
 56
 62
 67
 81
 91
102
113
122
131
141
160
176
194
212
246	 44
 51
 55
 62
 67
 72
 81
 89
107
120
132
146
158
169
181
205
225
249
272
294	 54
 64
 68
 77
 82
 89
100
110
130
145
160
176
190
202
218
245
269
296
322
348	67 
77 
83 
92 
98 
108
120
131
155
171
189
207
223
237
255
286
314
343
374
402	79 
92 
98 
109
116
126
141
154
180
199
219
239
257
273
293
329
359
393
427
459	93 
108
114
127
136
146
163
177
207
229
252
273
294
313
334
373
408
445
483
521	
Криволинейные
 поверхности 
  диаметром  
более 1020 мм
 и плоские   	      Нормы поверхностной плотности теплового потока, ккал/чм2       	
	25	43 	58 	72 	91 	104	117	129	144	20	34 	46 	57 	71 	82 	92 	102	114	

Примечание: при расположении трубопроводов в тоннеле к нормам тепловых потерь, приведенным в данной таблице, необходимо вводить коэффициент 0,85.

Таблица 3.3

Нормы тепловых потерь конденсатопроводов и паропроводов,
проложенных совместно в непроходных каналах

     Условный   
   диаметр, мм  	       Нормы плотности теплового потока, ккал/чм        	
	пар 	конд	пар 	конд 	пар	конд	пар	конд	пар	конд	пар	конд	
паро- 
провод	конденса-
топровод 	        Расчетная температура теплоносителя, °C         	
		115 	100 	150 	 100 	200	100 	250	100 	300	100 	350	100 	
  25  
  30  
  40  
  50  
  65  
  80  
  100 
  125 
  150 
  200 
  250 
  300 
  350 
  400 
  450 
  500 
  600 
  700 
  800 	    25   
    25   
    25   
    25   
    30   
    40   
    40   
    50   
    70   
    80   
   100   
   125   
   150   
   180   
   200   
   250   
   300   
   300   
   300   	 19 
 20 
 22 
 23 
 27 
 30 
 33 
 36 
 39 
 45 
 50 
 55 
 60 
 65 
 70 
 74 
 83 
 90 
 98 	 15 
 15 
 15 
 15 
 18 
 20 
 20 
 21 
 23 
 23 
 27 
 28 
 33 
 36 
 38 
 43 
 47 
 47 
 47 	 26 
 28 
 28 
 31 
 37 
 40 
 42 
 46 
 50 
 58 
 65 
 71 
 77 
 83 
 89 
 95 
106 
114 
123 	 15  
 15  
 15  
 15  
 18  
 20  
 20  
 21  
 23  
 25  
 27  
 28  
 33  
 36  
 38  
 43  
 47  
 47  
 47  	35 
37 
39 
45 
50 
53 
57 
62 
67 
77 
85 
95 
101
109
115
123
137
148
159	 15 
 15 
 15 
 15 
 18 
 20 
 20 
 21 
 23 
 25 
 27 
 28 
 33 
 36 
 38 
 43 
 47 
 47 
 47 	44 
46 
50 
55 
61 
70 
70 
76 
81 
93 
102
114
123
132
139
149
163
175
189	 15 
 15 
 15 
 15 
 18 
 19 
 19 
 20 
 22 
 24 
 27 
 28 
 32 
 35 
 38 
 42 
 46 
 46 
 46 	55 
59 
63 
68 
76 
84 
84 
92 
99 
113
126
137
147
157
166
178
195
209
 - 	 15 
 15 
 15 
 15 
 17 
 19 
 19 
 20 
 22 
 24 
 27 
 28 
 32 
 35 
 37 
 42 
 46 
 46 
 -  	68 
71 
76 
82 
89 
101
101
108
122
132
148
160
172
183
193
206
224
241
 - 	 15 
 15 
 15 
 15 
 17 
 18 
 18 
 20 
 22 
 24 
 27 
 28 
 32 
 35 
 37 
 41 
 46 
 46 
 -  	

Таблица 3.4

Нормы тепловых потерь трубопроводов, проложенных
в непроходных каналах и бесканально

Условный
диаметр,
   мм   	                                 Нормы плотности теплового потока, ккал/чм                                 	
	           Продолжительность эксплуатации            
             до 5000 ч/год включительно              	            Продолжительность эксплуатации           
                   более 5000 ч/год                  	
	                                                трубопровод                                                	
	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	
	                                       Температура теплоносителя, °C                                       	
	   65   	   50   	   90   	   50   	  110   	   50   	   65   	   50   	   90   	   50   	  110   	   50   	
   25   
   30   
   40   
   50   
   65   
   80   
  100   
  125   
  150   
  200   
  250   
  300   
  350   
  400   
  450   
  500   
  600   
  700   
  800   
  900   
  1000  
  1200  
  1400  	   13   
   14   
   15   
   16   
   20   
   22   
   24   
   25   
   28   
   35   
   40   
   46   
   50   
   56   
   60   
   65   
   71   
   78   
   91   
  101   
  111   
  135   
  149   	   9    
   9    
   10   
   11   
   14   
   15   
   16   
   17   
   20   
   22   
   26   
   29   
   32   
   34   
   36   
   40   
   42   
   46   
   52   
   55   
   57   
   63   
   66   	   19   
   20   
   22   
   24   
   28   
   30   
   34   
   36   
   40   
   47   
   56   
   64   
   68   
   75   
   82   
   92   
  102   
  120   
  129   
  139   
  145   
  187   
  207   	   9    
   9    
   10   
   11   
   12   
   13   
   14   
   15   
   16   
   19   
   22   
   23   
   25   
   28   
   28   
   31   
   33   
   35   
   39   
   41   
   44   
   47   
   51   	   22   
   24   
   27   
   29   
   34   
   37   
   41   
   45   
   47   
   61   
   68   
   76   
   84   
   90   
   99   
  112   
  125   
  135   
  156   
  171   
  182   
  219   
  236   	   9    
   9    
   9    
   10   
   11   
   12   
   14   
   15   
   16   
   17   
   18   
   21   
   22   
   22   
   23   
   24   
   26   
   28   
   31   
   32   
   36   
   40   
   42   	   12   
   13   
   14   
   15   
   17   
   18   
   21   
   22   
   23   
   28   
   33   
   37   
   40   
   43   
   46   
   50   
   58   
   65   
   73   
   77   
   86   
   98   
  112   	   8    
   9    
   9    
   10   
   11   
   12   
   14   
   15   
   16   
   20   
   22   
   24   
   27   
   28   
   31   
   32   
   36   
   40   
   44   
   48   
   52   
   58   
   60   	   17   
   17   
   19   
   21   
   25   
   27   
   30   
   33   
   36   
   42   
   46   
   52   
   55   
   60   
   68   
   72   
   80   
   92   
  102   
  110   
  120   
  136   
  154   	   8    
   9    
   9    
   10   
   11   
   12   
   13   
   14   
   15   
   16   
   18   
   21   
   22   
   24   
   27   
   28   
   30   
   32   
   33   
   37   
   40   
   46   
   50   	   21   
   22   
   23   
   26   
   29   
   32   
   35   
   37   
   40   
   50   
   57   
   61   
   69   
   74   
   78   
   86   
   96   
  110   
  120   
  129   
  140   
  163   
  193   	   7    
   8    
   9    
   9    
   10   
   11   
   12   
   13   
   14   
   15   
   17   
   18   
   19   
   21   
   22   
   23   
   27   
   27   
   29   
   32   
   34   
   38   
   41   	

Приложение 4
к порядку определения
нормативов технологических
потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя

НОРМЫ
ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ (ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА)
ТЕПЛОПРОВОДАМИ, СПРОЕКТИРОВАННЫМИ В ПЕРИОД С 2004 г.

Таблица 4.1

Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных
на открытом воздухе

  Условный   
 диаметр, мм 	    Продолжительность эксплуатации     
      до 5000 ч/год включительно       	    Продолжительность эксплуатации    
          более 5000 ч/год            	
	          Разность температур теплоносителя и наружного воздуха, °C           	
	15	45 	95 	145 	195	245	295	345	395	445	15	 45	95 	145	195	245	295	345	395	445	
	                  Нормы плотности теплового потока, ккал/чм                   	
     25      
     40      
     50      
     65      
     80      
     100     
     125     
     150     
     200     
     250     
     300     
     350     
     400     
     450     
     500     
     600     
     700     
     800     
     900     
    1000     
    1400     	4 
5 
6 
7 
8 
9 
10
11
14
16
19
23
26
28
31
36
40
46
51
55
75	10 
12 
14 
15 
17 
19 
22 
23 
29 
34 
38 
46 
52 
56 
61 
71 
78 
88 
96 
106
142	20 
22 
25 
28 
31 
34 
38 
41 
51 
58 
65 
79 
86 
94 
101
116
129
143
157
171
227	 29 
33,5
 37 
 41 
 45 
 49 
 54 
 60 
 71 
 82 
 91 
110 
120 
129 
139 
159 
175 
194 
213 
231 
305 	40 
45 
49 
56 
59 
65 
72 
79 
94 
107
119
141
153
165
178
202
223
246
268
292
382	51 
58 
63 
71 
76 
83 
97 
106
126
143
158
174
188
202
218
245
270
298
324
351
458	63 
71 
77 
86 
92 
100
118
128
151
171
189
207
224
241
258
291
319
350
381
412
534	76 
85 
92 
103
110
120
139
151
178
201
222
243
261
280
300
336
369
404
439
475
612	89 
100
108
121
129
139
163
176
206
232
255
279
300
321
343
384
421
460
500
538
691	103
116
126
139
148
161
186
202
236
264
291
316
340
363
388
433
474
518
561
604
772	4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
12
14
15
19
22
23
26
29
33
37
40
45
60	 9 
10 
12 
14 
15 
16 
18 
20 
24 
28 
34 
39 
42 
46 
50 
58 
65 
71 
78 
86 
114	17 
20 
22 
25 
27 
29 
33 
36 
43 
49 
58 
66 
72 
78 
84 
96 
107
118
129
140
185	27 
30 
33 
37 
40 
43 
47 
52 
62 
71 
82 
93 
101
109
117
132
146
162
176
191
250	36 
40 
44 
50 
53 
58 
64 
69 
82 
92 
107
120
131
140
151
169
187
205
223
242
313	46 
52 
57 
64 
67 
73 
80 
87 
102
114
132
149
161
172
185
207
227
249
271
292
378	58 
65 
70 
77 
83 
89 
98 
114
132
149
164
179
192
206
220
246
269
295
320
344
442	70 
77 
84 
93 
99 
107
117
134
157
175
193
210
225
241
257
286
313
341
370
398
508	82 
91 
99 
109
116
126
137
157
182
203
223
242
259
277
295
329
358
390
421
453
576	95 
106
114
126
134
144
157
180
208
232
255
275
295
314
335
372
404
439
475
509
645	
Криволинейные
 поверхности 
  диаметром  
более 1400 мм
  и плоские  	           Нормы поверхностной плотности теплового потока, ккал/чм2           	
	16	30 	46 	 60 	73 	85 	96 	108	121	136	13	23 	35 	46 	57 	66 	77 	86 	95 	115	

Таблица 4.2

Нормы тепловых потерь трубопроводов,
расположенных в помещении

  Условный   
 диаметр, мм 	  Продолжительность эксплуатации   
    до 5000 ч/год включительно     	  Продолжительность эксплуатации  
        более 5000 ч/год          	
	                    Температура теплоносителя, °C                     	
	50 	100	150	200	250	300	350	400	450	50	100	150	200	250	300	350	400	450	
	              Нормы плотности теплового потока, ккал/чм               	
     25      
     40      
     50      
     65      
     80      
     100     
     125     
     150     
     200     
     250     
     300     
     350     
     400     
     450     
     500     
     600     
     700     
     800     
     900     
    1000     
    1400     	 7 
 9 
 9 
11 
12 
14 
15 
18 
22 
26 
29 
33 
36 
40 
44 
50 
56 
63 
70 
77 
103	17 
20 
22 
25 
28 
30 
34 
38 
46 
53 
60 
66 
73 
79 
86 
98 
109
121
134
146
194	27 
31 
34 
39 
42 
46 
52 
57 
69 
79 
89 
97 
106
115
124
141
157
174
190
207
273	37 
42 
46 
53 
57 
63 
70 
77 
92 
105
117
128
139
151
163
184
203
224
245
266
349	48 
55 
60 
68 
73 
80 
89 
97 
115
132
146
160
173
187
200
226
249
275
300
325
423	60 
69 
75 
84 
90 
99 
108
119
140
159
176
193
208
224
240
270
297
326
355
384
499	73 
83 
90 
101
108
118
130
141
167
187
207
226
244
262
281
316
346
379
412
445
574	87 
98 
107
120
127
138
151
165
194
218
240
261
282
302
323
361
396
433
470
507
652	101
114
124
138
147
160
175
190
222
249
274
298
321
342
366
409
447
488
530
570
731	7 
8 
9 
10
11
12
14
15
19
22
25
28
31
34
37
42
47
52
58
64
85	15 
18 
20 
22 
24 
27 
30 
33 
40 
46 
52 
57 
62 
67 
72 
83 
92 
101
112
121
161	24 
28 
31 
35 
38 
41 
46 
50 
60 
68 
76 
83 
91 
98 
106
120
132
145
159
173
226	34 
39 
43 
48 
52 
56 
62 
68 
80 
91 
101
111
120
129
138
156
172
189
206
223
290	45 
51 
55 
62 
66 
72 
79 
86 
101
115
127
138
150
161
172
194
212
232
253
273
353	56 
63 
69 
77 
82 
89 
97 
106
124
139
154
168
181
194
207
231
254
277
301
324
417	68 
77 
83 
92 
98 
107
117
126
148
166
182
198
212
227
243
271
296
323
350
377
482	81 
90 
98 
109
116
126
137
148
172
193
212
230
246
262
280
312
340
371
401
431
549	95 
105
114
126
134
145
158
171
198
221
242
262
280
299
318
354
385
419
453
486
616	
Криволинейные
 поверхности 
  диаметром  
    более    
  1400 мм и  
   плоские   	       Нормы поверхностной плотности теплового потока, ккал/чм2       	
	22 	40 	54 	67 	79 	90 	102	114	125	20	35 	48 	59 	71 	81 	91 	101	112	

Таблица 4.3

Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей
при канальной прокладке

 Условный  
 диаметр,  
    мм     	          Нормы плотности теплового потока, ккал/чм          	
	Продолжительность эксплуатации
  до 5000 ч/год включительно  	        Продолжительность     
эксплуатации более 5000 ч/год 	
	                Температура теплоносителя, °C                	
	  65/50   	  90/50  	 110/50  	  65/50  	  90/50   	 110/50  	
    25     
    32     
    40     
    50     
    65     
    80     
    100    
    125    
    150    
    200    
    250    
    300    
    350    
    400    
    450    
    500    
    600    
    700    
    800    
    900    
   1000    
   1200    
   1400    	    18    
    21    
    22    
    25    
    28    
    30    
    34    
    38    
    42    
    52    
    61    
    70    
    77    
    84    
    92    
   101    
   115    
   130    
   144    
   160    
   175    
   206    
   235    	   22    
   25    
   27    
   29    
   34    
   36    
   40    
   46    
   51    
   61    
   71    
   81    
   90    
   99    
   108   
   118   
   134   
   151   
   168   
   186   
   201   
   238   
   272   	   27    
   28    
   30    
   34    
   39    
   41    
   46    
   52    
   57    
   70    
   81    
   90    
   101   
   110   
   120   
   131   
   150   
   167   
   186   
   206   
   224   
   262   
   300   	   16    
   18    
   19    
   22    
   25    
   27    
   29    
   34    
   36    
   45    
   52    
   58    
   65    
   70    
   77    
   83    
   95    
   106   
   118   
   130   
   143   
   168   
   190   	    21    
    22    
    24    
    26    
    30    
    32    
    34    
    40    
    43    
    52    
    61    
    68    
    76    
    83    
    89    
    97    
   111    
   124    
   138    
   151    
   165    
   194    
   220    	   24    
   26    
   28    
   30    
   34    
   37    
   40    
   45    
   49    
   60    
   69    
   77    
   85    
   93    
   101   
   109   
   125   
   138   
   152   
   169   
   182   
   215   
   243   	

Таблица 4.4

Нормы тепловых потерь конденсатопроводов и паропроводов,
расположенных совместно в непроходных каналах

 Условный диаметр, мм 	пар	конд	пар	конд	пар	конд	пар	конд	пар	конд	пар	конд	
паропровод	конденсато-
провод     	       Расчетная температура теплоносителя, °C       	
		115	100 	150	100 	200	100 	250	100 	300	100 	350	100 	
    25    
    30    
    40    
    50    
    65    
    80    
   100    
   125    
   150    
   200    
   250    
   300    
   350    
   400    
   450    
   500    
   600    
   700    
   800    	     25    
     25    
     25    
     25    
     30    
     40    
     40    
     50    
     70    
     80    
    100    
    125    
    150    
    180    
    200    
    250    
    300    
    300    
    300    	19 
20 
22 
23 
27 
30 
33 
36 
39 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
74 
83 
90 
98 	 15 
 15 
 15 
 15 
 18 
 20 
 20 
 21 
 23 
 23 
 27 
 28 
 33 
 36 
 38 
 43 
 47 
 47 
 47 	26 
28 
28 
31 
37 
40 
42 
46 
50 
58 
65 
71 
77 
83 
89 
95 
106
114
123	 15 
 15 
 15 
 15 
 18 
 20 
 20 
 21 
 23 
 25 
 27 
 28 
 33 
 36 
 38 
 43 
 47 
 47 
 47 	35 
37 
39 
45 
50 
53 
57 
62 
67 
77 
85 
95 
101
109
115
123
137
148
159	 15 
 15 
 15 
 15 
 18 
 20 
 20 
 21 
 23 
 25 
 27 
 28 
 33 
 36 
 38 
 43 
 47 
 47 
 47 	44 
46 
50 
55 
61 
70 
70 
76 
81 
93 
102
114
123
132
139
149
163
175
189	 15 
 15 
 15 
 15 
 18 
 19 
 19 
 20 
 22 
 24 
 27 
 28 
 32 
 35 
 38 
 42 
 46 
 46 
 46 	55 
59 
63 
68 
76 
84 
84 
92 
99 
113
126
137
147
157
166
178
195
209
 - 	 15 
 15 
 15 
 15 
 17 
 19 
 19 
 20 
 22 
 24 
 27 
 28 
 32 
 35 
 37 
 42 
 46 
 46 
 -  	68 
71 
76 
82 
89 
101
101
108
122
132
148
160
172
183
193
206
224
241
 - 	 15 
 15 
 15 
 15 
 17 
 18 
 18 
 20 
 22 
 24 
 27 
 28 
 32 
 35 
 37 
 41 
 46 
 46 
 -  	

Таблица 4.5

Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей,
проложенных бесканально

 Условный  
 диаметр,  
    мм     	          Нормы плотности теплового потока, ккал/чм          	
	      Продолжительность       
  эксплуатации до 5000 ч/год  
         включительно         	         Продолжительность    
эксплуатации более 5000 ч/год 	
	               Температура теплоносителя, °C                 	
	  65/50  	  90/50   	 110/50  	 65/50  	  90/50   	  110/50  	
    25     
    32     
    40     
    50     
    65     
    80     
    100    
    125    
    150    
    200    
    250    
    300    
    350    
    400    
    450    
    500    
    600    
    700    
    800    
    900    
   1000    
   1200    
   1400    	   26    
   28    
   30    
   34    
   40    
   44    
   49    
   56    
   64    
   80    
   95    
   108   
   120   
   134   
   148   
   163   
   188   
   212   
   239   
   267   
   293   
   345   
   402   	    30    
    33    
    35    
    40    
    47    
    52    
    58    
    65    
    74    
    92    
   108    
   124    
   139    
   152    
   169    
   184    
   214    
   249    
   268    
   300    
   336    
   390    
   450    	   34    
   37    
   40    
   46    
   52    
   57    
   64    
   72    
   81    
   101   
   119   
   135   
   152   
   167   
   183   
   200   
   231   
   260   
   293   
   327   
   356   
   422   
   488   	   23   
   25   
   27   
   30   
   35   
   39   
   42   
   48   
   54   
   66   
   79   
   90   
  101   
  112   
  122   
  134   
  154   
  173   
  194   
  215   
  237   
  280   
  323   	    28    
    30    
    32    
    35    
    42    
    45    
    50    
    57    
    63    
    80    
    91    
   104    
   116    
   127    
   139    
   151    
   176    
   197    
   221    
   244    
   268    
   316    
   366    	    31    
    34    
    36    
    40    
    46    
    51    
    57    
    63    
    71    
    86    
   101    
   114    
   127    
   140    
   152    
   167    
   192    
   214    
   240    
   265    
   291    
   342    
   396    	

Приложение 5
к порядку определения
нормативов технологических
потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.02.2010 N 36)

Таблица 5.1

ПОПРАВКИ К НОРМИРУЕМЫМ ТЕПЛОВЫМ ПОТЕРЯМ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

   Тип   
прокладки	 Соотношение  
  подземной   
 и надземной  
 прокладок по 
 материальной 
характеристике	      Значение среднегодовой поправки ДельтаK к значениям эксплуатационных тепловых потерь и предельное        
   значение поправочного коэффициента K + ДельтаK при различных соотношениях среднечасовых эксплуатационных    
                          тепловых потерь и тепловых потерь, определенных по нормам                            	 Предельное 
  значение  
поправочного
коэффициента
K + ДельтаK 	
		    от 0,6     
  до 0,8 вкл.  	    св. 0,8    
  до 0,9 вкл.  	    св. 0,9    
  до 1,0 вкл.  	    св. 1,0    
  до 1,1 вкл.  	    св. 1,1    
  до 1,2 вкл.  	    св. 1,2    
  до 1,3 вкл.  	   св. 1,3     
 до 1,4 вкл.   		
		ДельтаK	  K +  
ДельтаK	ДельтаK	  K +  
ДельтаK	ДельтаK	  K +  
ДельтаK	ДельтаK	  K +  
ДельтаK	ДельтаK	  K +  
ДельтаK	ДельтаK	  K +  
ДельтаK	ДельтаK	  K +  
ДельтаK		
Подземная	     0,9      	 0,08  	 1,00  	 0,06  	 1,10  	 0,04  	 1,10  	 0,02  	 1,15  	 0,01  	 1,20  	   -   	   -   	   -   	  -    	    1,20    	
Надземная	     0,1      	   -   	   -   	 0,16  	 1,30  	 0,14  	 1,40  	 0,12  	 1,50  	 0,11  	 1,60  	 0,10  	 1,70  	 0,08  	 1,70  	    1,70    	
Подземная	     0,8      	 0,10  	 1,00  	 0,07  	 1,10  	 0,05  	 1,20  	 0,03  	 1,20  	 0,02  	 1,25  	 0,01  	 1,30  	   -   	  -    	    1,30    	
Надземная	     0,2      	   -   	   -   	 0,15  	 1,30  	 0,13  	 1,30  	 0,12  	 1,40  	 0,10  	 1,50  	 0,10  	 1,60  	 0,07  	 1,70  	    1,70    	
Подземная	     0,6      	 0,12  	 1,00  	 0,10  	 1,10  	 0,08  	 1,20  	 0,05  	 1,25  	 0,03  	 1,30  	 0,02  	 1,35  	   -   	  -    	    1,35    	
Надземная	     0,4      	   -   	   -   	 0,12  	 1,20  	 0,11  	 1,30  	 0,10  	 1,40  	 0,08  	 1,40  	 0,05  	 1,50  	 0,04  	 1,60  	    1,60    	
Подземная	     0,4      	 0,14  	 1,10  	 0,12  	 1,20  	 0,10  	 1,30  	 0,08  	 1,30  	 0,06  	 1,35  	 0,04  	 1,40  	   -   	  -    	    1,40    	
Надземная	     0,6      	   -   	   -   	 0,10  	 1,15  	 0,08  	 1,20  	 0,06  	 1,30  	 0,05  	 1,30  	 0,03  	 1,40  	 0,02  	 1,50  	    1,50    	
Подземная	     0,3      	 0,15  	 1,10  	 0,13  	 1,20  	 0,11  	 1,30  	 0,09  	 1,30  	 0,08  	 1,40  	 0,05  	 1,40  	 0,04  	 1,40  	    1,40    	
Надземная	     0,7      	   -   	   -   	 0,09  	 1,15  	 0,07  	 1,20  	 0,05  	 1,30  	 0,03  	 1,30  	 0,02  	 1,40  	 0,01  	 1,40  	    1,40    	
Подземная	     0,2      	 0,16  	 1,20  	 0,14  	 1,20  	 0,12  	 1,40  	 0,11  	 1,40  	 0,09  	 1,40  	 0,06  	 1,40  	 0,05  	 1,40  	    1,40    	
Надземная	     0,8      	   -   	   -   	 0,08  	 1,15  	 0,05  	 1,20  	 0,03  	 1,30  	 0,02  	 1,30  	 0,01  	 1,40  	 0,01  	 1,40  	    1,40    	

Таблица 5.2

Зависимость КПД асинхронных электродвигателей
от степени их загрузки

                               Коэффициент полезного действия, %                               	
Паспортная
мощность, 
   кВт    	   Число оборотов электродвигателя 1500   	  Число оборотов электродвигателя 3000   	
	            степень загрузки %            	           степень загрузки %            	
	 20  	 40  	 50  	 60  	 70  	 80  	 100  	 20  	 40  	 50  	 60  	 70  	 80  	 100 	
  250 и   
  более   	 53  	62,5 	 72  	85,7 	95,1 	95,2 	  95  	 54  	63,5 	 84  	90,7 	96,1 	96,2 	 96  	
   160    	 51  	60,5 	 70  	83,65	93,09	93,17	  93  	 52  	61,5 	 82  	88,65	94,09	94,17	 94  	
   120    	49,86	59,36	68,86	82,49	91,92	92,02	 91,86	50,86	60,36	80,86	87,49	92,92	93,02	92,86	
    90    	 49  	58,5 	 68  	81,62	91,04	91,15	  91  	 50  	59,5 	 80  	86,62	92,04	92,15	 92  	
    70    	47,86	57,36	66,86	80,26	89,94	 90  	89,86 	48,86	58,36	78,86	85,26	90,94	 91  	90,86	
    55    	 47  	56,5 	 66  	79,24	89,11	89,14	  89  	 48  	57,5 	 78  	84,24	90,11	90,14	 90  	
    45    	46,20	55,70	65,20	78,43	88,31	88,33	88,20 	47,20	56,70	77,20	83,43	89,31	89,33	89,20	
    30    	 45  	54,5 	 64  	77,21	87,1 	87,12	  87  	 46  	55,5 	 76  	82,21	88,1 	88,12	 88  	
    20    	 44  	53,50	 63  	76,20	86,09	86,11	  86  	 45  	54,50	 75  	81,20	87,09	87,11	 87  	
    10    	 43  	52,5 	 62  	75,18	85,07	85,09	  85  	 44  	53,5 	 74  	80,18	86,07	86,09	 86  	
    5     	 42  	51,5 	 61  	74,16	84,04	84,06	  84  	 43  	52,5 	 73  	79,16	85,04	85,06	 85  	
    2     	 40  	49,5 	 59  	72,11	82,02	82,04	  82  	 41  	50,5 	 71  	77,11	83,02	83,04	 83  	

Таблица 5.3

ПОТЕРИ И ЗАТРАТЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.02.2010 N 36)

  Наименование   
     системы     
централизованного
 теплоснабжения  
   населенного   
   пункта <*>	   Предшествующий базовому период     	           Базовый период             	          Утвержденный период           	      Период регулирования       	
	       норматив, м3 (т)      	 отчет, 
 м3 (т),
 в т.ч. 
факт. по
приборам
 учета  	      норматив, м3 (т)       	 отчет, 
 м3 (т),
 в т.ч. 
факт. по
приборам
 учета  	      норматив, м3 (т)       	   % к    
среднегод.
  объему  
  тепл.   
   сети   
(расчетно)	норматив, м3 
     (т)     	   % к    
среднегод.
  объему  
тепл. сети
(расчетно)	к утв.  
периоду 
гр. 15 :
гр. 10  	
	значение
<**>	  N и дата  
  приказа   
Министерства
 энергетики 	учтено 
 РЭК в 
тарифах		значение	  N и дата  
  приказа   
Министерства
 энергетики 	учтено 
 РЭК в 
тарифах		значение	  N и дата  
  приказа   
Министерства
 энергетики 	учтено 
 РЭК в 
тарифах		предл.
 орг. 	предл.
эксп. 
 орг. 			
        1        	   2    	     3      	   4   	   5    	   6    	     7      	   8   	   9    	   10   	     11     	  12   	    13    	  14  	  15  	    16    	   17   	
                                                                       Теплоноситель -  вода (м3)                                                                         	
																
                                                                         Теплоноситель - пар (т)                                                                          	
												   ---    			   ---    		
                                                                      Теплоноситель - конденсат (м3)                                                                      	

--------------------------------
<*> При предложении об утверждении нормативов, дифференцированных по системам централизованного теплоснабжения, данные приводятся по организации в целом и по каждой системе.
<**> При отсутствии утвержденного норматива в Министерстве энергетики необходимо указать расчетное значение норматива, предложенного для включения в тариф (в этом случае графы 3, 7 и 11 не заполняются).

Таблица 5.4

ПОТЕРИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.02.2010 N 36)

Наимено-  
вание     
системы   
централи- 
зованного 
теплоснаб-
жения     
населенно-
го пункта 	          Предшествующий базовому период             	                   Базовый период                    	             Утвержденный период             	          Период регулирования           	
	   норматив, тыс. Гкал    	 отчет, 
  тыс.  
  Гкал, 
 в т.ч. 
факт. по
приборам
 учета  	 отпуск 
тепловой
энергии 
в сеть, 
  тыс.  
  Гкал  	  % к   
отпуску 
(гр. 2 :
 гр. 6) 	   норматив, тыс. Гкал    	 отчет, 
  тыс.  
  Гкал, 
 в т.ч. 
факт. по
приборам
 учета  	 отпуск 
тепловой
энергии 
в сеть, 
  тыс.  
  Гкал  	  % к   
отпуску 
(гр. 8 :
гр. 12) 	   норматив, тыс. Гкал    	 отпуск 
тепловой
энергии 
в сеть, 
  тыс.  
  Гкал  	   % к   
 отпуску 
(гр. 14 :
 гр. 17) 	  норматив,  
  тыс. Гкал  	 отпуск 
тепловой
энергии 
в сеть, 
  тыс.  
  Гкал  	   % к   
 отпуску 
(гр. 20 :
 гр. 21) 	 к утв. 
 периоду
гр. 20 :
гр. 14  	
	зна- 
чение	  N и дата  
  приказа   
Министерства
 энергетики 	учтено 
 РЭК в 
тарифах				зна- 
чение	  N и дата  
  приказа   
Министерства
 энергетики 	учтено 
 РЭК в 
тарифах				зна- 
чение	  N и дата  
  приказа   
Министерства
 энергетики 	учтено 
 РЭК в 
тарифах			предл.
 орг. 	предл.
эксп. 
 орг. 				
    1     	  2  	     3      	   4   	   5    	   6    	   7    	  8  	     9      	  10   	   11   	   12   	   13   	 14  	     15     	  16   	   17   	   18    	  19  	  20  	   21   	   22    	   23   	
                                                                                             Тепллооноситель - вода                                                                                           	
																							
                                                                                             Тепллооноситель - пар                                                                                            	
																							
                                                                                          Теплоноосситель - конденсат                                                                                         	

Таблица 5.5

РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.02.2010 N 36)

Наимено-  
вание     
системы   
централи- 
зованного 
теплоснаб-
жения     
населенно-
го пункта 	  Предшествующий базовому период   	           Базовый период          	    Утвержденный период   	   Период регулирования    	
	   норматив, тыс. кВт·ч   	 отчет, 
  тыс.  
 кВт·ч, 
 в т.ч. 
факт. по
приборам
 учета  	   норматив, тыс. кВт·ч   	 отчет, 
  тыс.  
 кВт·ч, 
 в т.ч. 
факт. по
приборам
 учета  	   норматив, тыс. кВт·ч   	     норматив,    
     тыс. кВт·ч   	 к утв. 
периоду 
гр. 14 :
 гр. 10 	
	зна- 
чение	  N и дата  
  приказа   
Министерства
 энергетики 	учтено 
 РЭК в 
тарифах		зна- 
чение	  N и дата  
  приказа   
Министерства
 энергетики 	учтено 
 РЭК в 
тарифах		зна- 
чение	  N и дата  
  приказа   
Министерства
 энергетики 	учтено 
 РЭК в 
тарифах	предл.
 орг. 	  предл.   
 эксп. орг.		
    1     	  2  	     3      	   4   	   5    	  6  	     7      	   8   	   9    	 10  	     11     	   12  	  13  	    14     	   15   	

Приложение 6
к порядку определения
нормативов технологических
потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя

(образец)

Исходные данные для расчета нормативов технологических потерь

6.1. Утвержденные нормативные энергетические характеристики (на электронном и бумажном носителях) по показателям: "потери сетевой воды", "тепловые потери", "удельный расход сетевой воды", "разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах (температура в обратном трубопроводе)" и "удельный расход электроэнергии" с указанием срока действия.
6.2. В случае если в качестве материалов, обосновывающих нормативы технологических потерь на регулируемый период, используются утвержденные нормативные энергетические характеристики или утвержденные нормативы технологических потерь на год, предшествующий регулируемому периоду, то прогнозируемые значения влияющих показателей предоставляются в сопоставлении с аналогичными показателями, принятыми соответственно при разработке нормативных энергетических характеристик или нормативов технологических потерь. В данном случае необходимо заполнить таблицу 6.1.

Таблица 6.1

Сопоставление условий, принятых при разработке энергетических характеристик (нормативов технологических потерь на год, предшествующий регулируемому периоду) и при разработке нормативов технологических потерь на регулируемый период

  Условия работы тепловых  
           сетей           	  Принятые при   
    разработке   
 энергетических  
  характеристик  
 или нормативов  	 Прогнозируемые 
   на период    
 регулирования  	Изменение или 
 % изменения  
   величины   	
             1             	        2        	       3        	      4       	
Объем трубопроводов        
тепловых сетей, м3         				
Материальная характеристика
трубопроводов тепловых     
сетей, м2                  				
Эксплуатационный           
температурный график       				
Суммарная установленная    
мощность электродвигателей 
насосов, кВт               				

6.3. Характеристика трубопроводов тепловой сети по участкам, эксплуатируемых теплосетевой организацией, раздельно для сетей до ЦТП и после ЦТП (см. таблицы 6.2, 6.3, 6.4) на период регулирования. Для тепловых сетей после ЦТП - раздельно для сетей отопления и вентиляции и сетей горячего водоснабжения. Для паровых сетей: местные сопротивления по участкам, суммарное термическое сопротивление по участкам (см. примерную таблицу 6.5), а также параметры пара на каждом i-м участке магистрали, определенные исходя из среднегодовых параметров пара на источнике теплоснабжения и максимальных договорных расходах пара у каждого потребителя (см. примерную таблицу 6.6).
6.4. Объем, м3, трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией (раздельно для неотопительного и отопительного периодов), в рассматриваемой системе теплоснабжения, согласно таблице 6.7, на период регулирования.

Таблица 6.2

Пример заполнения таблицы исходных данных
по характеристике водяных тепловых сетей на балансе до ЦТП

┌────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬────────┐
│Наименование│  Наружный   │   Длина   │Теплоизоляционный│     Тип    │Год ввода в │   Средняя   │Температурный│Поправочный│Часовые │
│  участка   │   диаметр   │участка (в │    материал     │ прокладки  │эксплуатацию│   глубина   │график работы│коэффициент│тепловые│
│            │трубопроводов│двухтрубном│                 │            │(перекладки)│  заложения  │тепловой сети│ к нормам  │потери, │
│            │ на участке  │исчислении)│                 │            │            │   до оси    │ с указанием │ тепловых  │ ккал/ч │
│            │    D , м    │   L, м    │                 │            │            │трубопроводов│ температуры │ потерь, K │        │
│            │     н       │           │                 │            │            │ на участке  │ срезки, °C  │           │        │
│            │             │           │                 │            │            │    H, м     │             │           │        │
├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│     1      │      2      │     3     │        4        │     5      │     6      │      7      │      8      │     9     │   10   │
├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│НО-1-НО-24  │    0,920    │   3409    │Маты             │ надземная  │    1968    │      -      │   150/70    │    1,1    │        │
│            │             │           │минераловатные   │            │            │             │ (tср = 130) │           │        │
│            │             │           │марки 125        │            │            │             │             │           │        │
├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│НО-24-НО-38 │    0,426    │   1027    │Армопенобетон    │ надземная  │    1993    │      -      │   150/70    │    1,1    │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │ (tср = 130) │           │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │             │           │        │
├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│НО-38-НО-52 │    0,219    │   2514    │Пенополиуретан   │ канальная  │    2000    │     1,6     │   150/70    │    1,0    │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │ (tср = 130) │           │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │             │           │        │
├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ТК-2-ТК-31  │    0,273    │    512    │Маты             │ канальная  │    1971    │     1,6     │   150/70    │    1,1    │        │
│            │             │           │минераловатные   │            │            │             │ (tср = 130) │           │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │             │           │        │
├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ТК-31-ТК-46 │    0,530    │   1006    │Армопенобетон    │бесканальная│    1995    │     2,3     │   150/70    │    1,1    │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │ (tср = 130) │           │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │             │           │        │
├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ТК-46-ТК-64 │    0,720    │    783    │Пенополиуретан   │бесканальная│    2001    │     2,7     │   150/70    │    1,0    │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │ (tср = 130) │           │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │             │           │        │
├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ТК-18-ТК-22 │    0,325    │    102    │Пенополиуретан   │бесканальная│    1975    │     1,4     │   150/70    │    1,0    │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │ (tср = 130) │           │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │             │           │        │
├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ТК-145-ТК-17│    0,426    │    998    │Пенополиуретан   │бесканальная│    1994    │     3,1     │   150/70    │    1,0    │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │ (tср = 130) │           │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │             │           │        │
└────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴────────┘

Таблица 6.3

Пример заполнения таблицы исходных данных
по характеристике водяных тепловых сетей после ЦТП
на балансе организации

┌────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬────────┐
│Наименование│  Наружный   │   Длина    │Теплоизоляционный│   Тип    │Год ввода в │  Средняя   │ Назначение │Температурный│Поправочный│Часовые │
│  участка   │   диаметр   │трубопровода│    материал     │прокладки │эксплуатацию│  глубина   │  тепловой  │график работы│коэффициент│тепловые│
│            │трубопроводов│     (в     │                 │          │(перекладки)│ заложения  │    сети    │тепловой сети│ к нормам  │потери, │
│            │ на участке  │двухтрубном │                 │          │            │   оси в    │            │             │ тепловых  │ ккал/ч │
│            │    D , м    │исчислении) │                 │          │            │трубопроводе│            │             │ потерь, K │        │
│            │     н       │    L, м    │                 │          │            │    H, м    │            │             │           │        │
├────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│     1      │      2      │     3      │        4        │    5     │     6      │     7      │     8      │      9      │    10     │   11   │
├────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴────────┤
│                                                           Четырехтрубная прокладка                                                           │
├────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬────────┤
│Т1-Т2       │    0,150    │    200     │Маты минераловат.│Канальная │    1968    │    2,0     │    Сеть    │    95/70    │           │        │
│            │             │            │                 │          │            │            │ отопления  │             │           │        │
│            │             │            │                 │          │            │            │(вентиляции)│             │           │        │
├────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│Т1-Т2       │    0,100    │    200     │Маты минераловат.│Канальная │    1968    │    2,0     │  Сеть ГВС  │    70/40    │           │        │
├────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴────────┤
│                                                            Двухтрубная прокладка                                                             │
├────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬────────┤
│Т20-Т21     │    0,100    │     50     │Пенополиуретан   │    В     │    2001    │            │    Сеть    │    95/70    │           │        │
│            │             │            │                 │помещении │            │            │ отопления  │             │           │        │
│            │             │            │                 │          │            │            │(вентиляции)│             │           │        │
└────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴────────┘

Таблица 6.4

Пример заполнения таблицы исходных данных
по характеристике паровых тепловых сетей на балансе

┌────────────┬─────────────────┬──────────┬───────────┬───────┬───────────┬──────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬────────┐
│Наименование│Теплоизоляционный│    Тип   │ Наружный  │Толщина│   Длина   │     Толщина      │  Внутренние  │Год ввода в │   Средняя   │Поправочный│Часовые │
│  участка   │    материал     │прокладки │  диаметр  │стенки,│  участка  │теплоизоляционного│   размеры    │эксплуатацию│   глубина   │коэффициент│тепловые│
│            │                 │    <1>   │  участка  │   м   │паропровода│     слоя, м      │    канала    │(перекладки)│заложения оси│ к нормам  │потери, │
│            │                 │          │паропровода│       │   L, м    │                  ├───────┬──────┤            │трубопроводов│ тепловых  │ ккал/ч │
│            │                 │          │   D , м   │       │           │                  │ ширина│высота│            │    H, м     │ потерь, K │        │
│            │                 │          │    н      │       │           │                  │канала │канала│            │             │           │        │
│            │                 │          │           │       │           │                  │ b, м  │ h, м │            │             │           │        │
├────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────────────┼───────┼──────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│     1      │        2        │    3     │     4     │   5   │     6     │        7         │   8   │  9   │     10     │     11      │    12     │   13   │
├────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────────────┼───────┼──────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│НО-1-НО-2   │Маты             │надземная │   0,920   │  XXX  │   3409    │       XXX        │  XXX  │ XXX  │    1968    │      -      │    1,1    │        │
│            │минераловатные   │          │           │       │           │                  │       │      │            │             │           │        │
│            │марки 125        │          │           │       │           │                  │       │      │            │             │           │        │
├────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────────────┼───────┼──────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│НО-2-НО-3   │Армопенобетон    │надземная │   0,426   │  XXX  │   1027    │       XXX        │  XXX  │ XXX  │    1993    │      -      │    1,1    │        │
├────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────────────┼───────┼──────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│НО-3-ТК-1   │Пенополиуретан   │канальная │   0,219   │  XXX  │   2514    │       XXX        │  XXX  │ XXX  │    2000    │     1,6     │    1,0    │        │
├────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────────────┼───────┼──────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ТК-1 -      │Маты             │канальная │   0,273   │  XXX  │    512    │       XXX        │  XXX  │ XXX  │    1971    │     1,6     │    1,1    │        │
│Потребитель │минераловатные   │          │           │       │           │                  │       │      │            │             │           │        │
│1           │                 │          │           │       │           │                  │       │      │            │             │           │        │
└────────────┴─────────────────┴──────────┴───────────┴───────┴───────────┴──────────────────┴───────┴──────┴────────────┴─────────────┴───────────┴────────┘

--------------------------------
<1> Для подземной прокладки указать вид грунта (песок, супесь, глина, суглинок, гравий, щебень) и степень его увлажнения (сухой, влажный, водонасыщенный).

Таблица 6.5

Пример таблицы исходных данных по местным
сопротивлениям и суммарным термическим сопротивлениям
паровых тепловых сетей на балансе

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.

Участок	Наименование
  участка   	   Отвод 90°   	  Отвод  
   30°   	  Тройник на   
   закрытый    
    проход     	   Задвижка    	   Задвижка    	    Сумма    
   местных   
сопротивлений
 по участкам 	  Суммарное   
 термическое  
сопротивлениее
 по участкам  	
		кол-
 во 	 SUMЭкси  	кол-
 во 	кол-
 во 	кол-
 во 	 SUMЭкси  	кол-
 во 	SUMЭпсилон	кол-
 во 	 SUMЭкси  	   SUMЭкси   	     R,       
(м x ч x °C) /
    ккал      	
	     1      	 2  	    3     	 4  	 12 	 12 	    14    	 8  	    9     	 10 	    11    	     12      	      13      	

1 - 2  	     .      
НО-1 - НО-2 
     .      													

2 - 3  	     .      
НО-2 - НО-3 
     .      													

3 - 4  	     .      
НО-3 - ТК-1 
     .      													

4 - 5  	     .      
ТК-1 -      
     .      
Потребитель 
1           													

Таблица 6.6

Параметры и расходы пара по участкам

┌─────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Наименование │ Расход, т/ч  │           Температура, °C           │  Абсолютное давление, кгс/см2  │ Энтальпия, ккал/кг  │
│   участка   ├──────────────┼───────────────┬──────────┬──────────┼──────────┬──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤
│             │      G       │   в начале    │  в конце │  средняя │ в начале │ в конце  │среднее на│ в начале │ в конце  │
│             │       i      │    участка    │ участка  │на участке│ участка  │ участка  │ участке  │ участка  │ участка  │
│             │              │     тау       │  тау     │     ср.  │    p     │   p      │    ср.   │   h      │   h      │
│             │              │        1i     │     2i   │  тау     │     1i   │    2i    │   p      │    1i    │    2i    │
│             │              │               │          │     i    │          │          │    i     │          │          │
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│      1      │      2       │       3       │    4     │    5     │    6     │    7     │    8     │    9     │    10    │
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│     .       │              │               │          │          │          │          │          │          │          │
│НО-1 - НО-2  │              │               │          │          │          │          │          │          │          │
│     .       │              │               │          │          │          │          │          │          │          │
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│     .       │              │               │          │          │          │          │          │          │          │
│НО-2 - НО-3  │              │               │          │          │          │          │          │          │          │
│     .       │              │               │          │          │          │          │          │          │          │
└─────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

Таблица 6.6а

Параметры пара в паропроводе

┌──────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│Паропровод│    Температура, °C    │ Абсолютное давление,  │  Энтальпия, ккал/кг   │
│          │                       │        кгс/см2        │                       │
│          ├───────┬───────┬───────┼───────┬───────┬───────┼───────┬───────┬───────┤
│          │начало │конец  │средняя│начало │конец  │среднее│начало │конец  │средняя│
│          │паро-  │паро-  │на     │паро-  │паро-  │на     │паро-  │паро-  │на     │
│          │провода│провода│паро-  │провода│провода│паро-  │провода│провода│паро-  │
│          │тау    │тау    │проводе│ p     │ p     │проводе│h      │h      │проводе│
│          │   1   │   2   │тау    │  1    │  2    │ p     │ 1     │ 2     │h      │
│          │       │       │   ср  │       │       │  ср   │       │       │ ср    │
├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│    1     │   2   │   3   │   4   │   5   │   6   │   7   │   8   │   9   │  10   │
├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│    1     │       │       │       │       │       │       │       │       │       │
└──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица 6.7

Пример заполнения таблицы объема, м3,
трубопроводов тепловых сетей на балансе организации

      Сезон       	                Температурные графики                 	
	   150/70    	    130/70    	   95/70    	   70/40    	
Отопительный      	    2000     	      0       	    5000    	    4000    	
Неотопительный    	    2000     	      0       	     0      	    4000    	

Примечание: заполняется раздельно для каждого вида теплоносителя.

6.5. Прогнозные среднемесячные температуры, °C, как средние из соответствующих статистических значений по информации местной метеослужбы за последние 5 лет или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии и климатологическим справочникам:
- наружного воздуха,
- грунта на средней глубине заложения трубопроводов,
- в помещениях (при наличии прокладки трубопроводов в помещениях),
- холодной воды (раздельно для каждого источника теплоснабжения и для холодной воды, поступающей в систему ГВС из водоканала).
Пример предоставления данных в табличном виде приведен ниже (таблица 6.8).

Таблица 6.8

Среднемесячные, среднесезонные и среднегодовые температуры
наружного воздуха, грунта, сетевой и холодной воды

     Месяц      	  Число часов  
    работы     	               Температура, °C                	
	отопит.
период 	летний 
период 	грунта 
  на   
глубине
 2,4 м 	наружного
 воздуха 	подающего
  тр-да  	обратного
  тр-да  	холодной
  воды  	
Январь          	  744  		  3,5  	  -7,5   	  82,5   	  50,7   	   1    	
Февраль         	  672  		  2,8  	  -7,8   	  82,9   	  50,9   	   1    	
Март            	  744  		  2,4  	  -3,2   	  76,9   	  46,8   	   1    	
Апрель          	  440  	  280  	  2,3  	   6,6   	  70,0   	  42,5   	  1,7   	
Май             		  744  	  5,0  	  11,7   	  70,0   		 10,32  	
Июнь            		  552  	  7,9  	  17,0   	  70,0   		 17,62  	
Июль            		  576  	 10,9  	  21,4   	  70,0   		 22,18  	
Август          		  576  	 12,7  	  17,9   	  70,0   		 21,26  	
Сентябрь        		  720  	 12,3  	  12,1   	  70,0   		 16,22  	
Октябрь         	  416  	  328  	 10,5  	   5,3   	  70,0   	  42,5   	  9,26  	
Ноябрь          	  720  		  7,8  	  -2,4   	  75,8   	  46,1   	  3,3   	
Декабрь         	  744  		  5,3  	  -8,7   	  84,1   	  51,7   	   1    	
Среднегодовые   
значения        	 4 480 	 3 776 	  6,8  	   4,5   	  74,6   	  47,9   	  8,2   	
Среднесезонные  
значения        	отопит. период 	  4,7  	  -3,6   	  78,4   	  47,9   	  2,2   	
	   неотопит.   
    период     	  9,2  	  14,0   	  70,0   		  15,3  	

6.6. Прогнозная продолжительность отопительного и неотопительного периодов (таблица 6.8).
6.7. Утвержденный эксплуатационный температурный график отпуска тепловой энергии на базовый период и на период регулирования от каждого источника тепловой энергии, температурный график работы систем отопления (вентиляции) и ГВС после ЦТП в табличном или графическом виде. Режим отпуска тепловой энергии в неотопительном сезоне за базовый период и период регулирования (температуры сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах).
6.8. Для паровых сетей: среднемесячные параметры (температура и давление) пара на источнике теплоснабжения, а также максимальные договорные расходы теплоносителя у каждого потребителя помесячно (таблица 6.9).

Таблица 6.9

Среднемесячные и среднегодовые температуры,
давления и расходы пара

   Месяцы    	 Число часов  
    работы    	 Источник тепловой энергии 	Потребитель
     1     	Потребитель
     2     	
	отопит.
период 	летний
период	температура,
     °C     	  абсолютное  
   давление   
теплоносителя,
   кгс/см2    	расход, т/ч	расход, т/ч	
Январь       							
Февраль      							
Март         							
Апрель       							
Май          							
Июнь         							
Июль         							
Август       							
Сентябрь     							
Октябрь      							
Ноябрь       							
Декабрь      							
Среднегодовые
значения     							

6.9. Сведения по гидравлическим системам автоматического регулирования и защиты (САРЗ), предусматривающим слив теплоносителя, в системе теплоснабжения. Количество однотипных САРЗ, находящихся в работе, с указанием технически обоснованного расхода сетевой воды на слив для каждого из типов САРЗ и числа часов работы в году (таблица 6.10).

Таблица 6.10

Данные по средствам автоматики и защиты (САРЗ)

Тип САРЗ	Количество,
    шт.    	    Расход    
теплоносителя,
     м3/ч     	  Место  
установки
 (под./  
  обр.   
  тр-д)  	Продолжи- 
тельность 
работы в  
течение   
года, ч   	   Нормативные  
годовые потери и
     затраты    
 теплоносителя, 
     м3 (т)     	
   1    	     2     	      3       	    4    	    5     	        6       	

6.10. Результаты испытаний на тепловые потери, проведенных в течение последних 5 лет; результаты определения тепловых потерь иными методами (указать какими) (отчеты на бумажных или электронных носителях).
6.11. Сведения по насосному оборудованию, осуществляющему передачу тепловой энергии и находящемуся на балансе организации (насосное и другое оборудование, установленное на источнике тепловой энергии, к теплосетевому оборудованию не относится). Указать назначение насосного оборудования (подкачивающие насосные станции на подающих и обратных трубопроводах тепловой сети, подмешивающие насосы на тепловой сети, дренажные насосы, насосы зарядки-разрядки районных баков аккумуляторов, насосы отопления и ГВС, насосы подпитки второго контура отопления центральных тепловых пунктов (ЦТП)), состав оборудования (марка, количество, мощность, число оборотов, фактические диаметры рабочих колес), наличие ЧРП.
Расчетные значения расходов через насосное оборудование, обоснованные результатами расчетов гидравлического режима тепловых сетей от всех источников теплоснабжения при характерных температурах наружного воздуха <1> на протяжении отопительного сезона и расчетные расходы теплоносителя в летний период согласно разработанному летнему режиму работы системы теплоснабжения.
--------------------------------
<1> Характерные температуры наружного воздуха для определения нормативных затрат электроэнергии рекомендуется принимать следующим образом:
- средняя за отопительный период для закрытых и открытых (автоматизированных - оснащенных регуляторами температуры в системах ГВС) систем теплоснабжения;
- средние за период работы при водоразборе на ГВС из подающей/обратной линии в отопительный сезон (2 значения) для открытой неавтоматизированной системы.

Прогнозные на период регулирования данные по количеству часов использования и количеству работающих насосных агрегатов на каждой из насосных станций и ЦТП.
Данные предоставляются раздельно по системам теплоснабжения для каждого предприятия (филиала), эксплуатирующего тепловые сети энергоснабжающей организации. Пример предоставления данных приведен в таблице 6.11.
6.12. Наличие приводов запорно-регулирующей арматуры в тепловых сетях. Указать количество однотипных приводов электрифицированного оборудования, установленную мощность и КПД электроприводов, годовое число часов работы электроприводов каждого вида оборудования на период регулирования (таблица 6.12).
6.13. Фактические затраты электроэнергии за базовый и предшествующий базовому периоды (помесячно) по каждому ЦТП и насосной станции на балансе энергоснабжающей организации (таблица 6.13).

Таблица 6.11

Сведения по насосному оборудованию

Наименование населенного пункта ______________________________
Наименование системы теплоснабжения __________________________

Наименование
  насосной  
  станции   
   (ЦТП).   
 Назначение 	Продолжи- 
тельность 
работы    
насосной  
станции   
(ЦТП) в   
период    
регулиро- 
вания, ч  
(период   
работы)   	Марка 
насоса
(место
уста- 
новки)	Тип   
элект-
родви-
гателя	           Параметры работы в период с характерной температурой наружного воздуха            	
				харак-  
терная  
тем-ра  
наруж-  
ного    
воздуха,
°C      	число   
насосов,
одновре-
менно   
находя- 
щихся в 
работе, 
шт.     	диаметр 
рабочего
колеса/ 
диаметр 
 колеса 
 после  
обрезки,
   мм   	норматив- 
ный расход
теплоноси-
теля через
насосную  
станцию   
(ЦТП), т/ч	подача 
насоса,
 м3/ч  	 напор 
насоса,
   м   	 КПД  
насоса	нормируе-
мая      
мощность 
насосной 
станции  
(ЦТП),   
кВт      	 число  
 часов  
 работы 
насосов,
   ч    	нормативные  
технологичес-
кие затраты  
эл. энергии  
насосной     
станции      
(ЦТП),       
кВт·ч        	
     1      	    2     	  3   	  4   	   5    	   6    	   7    	    8     	   9   	  10   	  11  	   12    	   13   	     14      	

														

Примечание: заполняется раздельно по системам теплоснабжения для каждого предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети энергоснабжающей организации

Таблица 6.12

Данные по приводам запорно-регулирующей арматуры

Тип (марка)
 приводов  	Количество, 
    шт.     	Установленная 
мощность, кВт 	КПД, 
  %  	 Годовое  
  число   
  часов   
работы, ч 	  Нормативные   
годовые затраты 
электроэнергии, 
      кВт·ч     	
     1     	     2      	      3       	  4  	    5     	       6        	

Таблица 6.13

Данные по фактическим затратам электроэнергии

 Наименование 
   насосной   
станции (ЦТП) 	                   Затраты электроэнергии, кВт·ч                      	
	ян.	 фев.	март 	апр.	май 	 июнь 	 июль 	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	год	
      1       	 2 	  3  	  4  	 5  	 6  	  7   	  8   	 9  	 10  	 11 	 12  	 13 	14 	

Приложение 7
к порядку определения
нормативов технологических
потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя

(образец)

Общие сведения об энергоснабжающей
(теплосетевой) организации

Наименование 
 населенного 
   пункта    	Наименова- 
ние системы
теплоснаб- 
жения      	    Наименование     
      источника      
   теплоснабжения    	  Установленная  
    тепловая     
    мощность     
    источника    	  Располагаемая  
    тепловая     
    мощность     
    источника    	
			в горячей
  воде,  
 Гкал/ч  	в паре,
  т/ч  	в горячей
  воде,  
 Гкал/ч  	в паре,
  т/ч  	
      1      	     2     	          3          	    4    	   5   	    6    	   7   	
 Населенный  
   пункт 1   	   СЦТ-1   	Собственные источники
тепловой энергии:    					
		ТЭЦ-1                					
		ТЭЦ-2                					
		Источники тепловой   
энергии других ЭСО:  					
		ЭСО-1 (наименование) 					
		Котельная 1          					
		Котельная 2          					
		ЭСО-2 (наименование) 					
		Котельная 1          					
	   СЦТ-2   	Собственные источники
тепловой энергии:    					
		ТЭЦ-3                					
		Источники тепловой   
энергии других ЭСО:  					
		ЭСО-3 (наименование) 					
		Котельная 1          					
         Всего по населенному пункту           					
 Населенный  
   пункт 2   	   СЦТ-3   	Собственные источники
тепловой энергии:    					
							
          Всего по населенному пункту          					
              Всего по ЭСО (ТСО)               					

Примечание: таблица заполняется для базового периода.

Приложение 8
к порядку определения
нормативов технологических
потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя

(образец)

Таблица 8.1

Общая характеристика систем теплоснабжения
Структура отпуска, потребления тепловой энергии

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.

Наименование
населенного 
   пункта   	 Наименование 
   системы    
теплоснабжения	  Тип системы 
теплоснабжения
<1>	Тип     
теплоно-
сителя, 
его     
парамет-
ры <2>	            Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал             	    Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал     	
				       отчетный       	                 плановый                  	       отчетный       	                 плановый                  	
				предшествующий
   базовому   
   периоду    	базовый
<3>
период 	предшествующий
   базовому   
   периоду    	базовый
период 	утвержденный
<4> период 	период 
регули-
рования	предшествующий
   базовому   
   периоду    	базовый
период 	предшествующий
   базовому   
   периоду    	базовый
период 	утвержденный
   период   	период 
регули-
рования	
     1      	      2       	      3       	   4    	      5       	   6   	      7       	   8   	     9      	  10   	      13      	  14   	      15      	  16   	     17     	  18   	

																

--------------------------------
Примечания:
<1> При открытой системе теплоснабжения и подключении местных систем ГВС как по зависимой, так и независимой схемам указать в суммарной нагрузке ГВС долю нагрузки ГВС тех потребителей, системы теплопотребления которых подключены по зависимой схеме.
<2> Тип теплоносителя: вода, пар, конденсат; для пара указать параметры (отборный; 1,2 - 2,5 кгс/см2; 2,5 - 7 кгс/см2; 7 - 13 кгс/см2; >13 кгс/см2; острый).
<3> Базовый период - период, предшествующий утвержденному (текущему).
<4> Утвержденный (текущий) период - текущий год, на который действуют принятые регулирующим органом нормативы технологических потерь, учтенные в тарифах на передачу тепловой энергии.

Таблица 8.2

Структура расчетной присоединенной тепловой нагрузки

 Наименование  
    системы    
теплоснабжения,
  населенного  
    пункта     	Тип     
теплоно-
сителя, 
его     
парамет-
ры <1>	                       Присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч                        	       Суммарные нагрузки        
   (отоп.-вент., ГВС (ср. нед),  
       технология), Гкал/ч       	
		     предшествующий      
    базовому периоду     	     базовый период      	   утвержденный период   	  период регулирования   		
		  на  
отоп.-
вент. 	 на 
ГВС 
(ср.
нед)	на ГВС
(макс)	на    
техно-
логию 	  на  
отоп.-
вент. 	 на 
ГВС 
(ср.
нед)	на ГВС
(макс)	на    
техно-
логию 	  на  
отоп.-
вент. 	 на 
ГВС 
(ср.
нед)	на ГВС
(макс)	на    
техно-
логию 	  на  
отоп.-
вент. 	 на 
ГВС 
(ср.
нед)	на ГВС
(макс)	на    
техно-
логию 	предшест-
вующий   
базовому 
периоду  	базовый
период 	утверж-
денный 
период 	период 
регули-
рования	
       1       	   2    	  3   	 4  	  5   	  6   	  7   	 8  	  9   	  10  	  11  	 12 	  13  	  14  	  15  	 16 	  17  	  18  	   19    	  20   	  21   	  22   	

																						

--------------------------------
Примечания:
<1> Тип теплоносителя: вода, пар, конденсат; для пара указать параметры (отборный; 1,2 - 2,5 кгс/см2; 2,5 - 7 кгс/см2; 7 - 13 кгс/см2; >13 кгс/см2; острый).

Приложение 9
к порядку определения
нормативов технологических
потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя

(образец)

Таблица 9.1

Общая характеристика систем транспорта и распределения
тепловой энергии (тепловых сетей)

 Наименование  
    системы    
теплоснабжения,
  населенного  
    пункта     	Наимено- 
вание    
предприя-
тия (фи- 
лиала    
ЭСО),    
эксплуа- 
тирующего
тепловые 
сети     	Тип     
теплоно-
сителя, 
его па- 
раметры 
<1>	   Протяженность трубопроводов   
  тепловых сетей в однотрубном   
          исчислении, м          	     Средний (по материальной    
характеристике) наружный диаметр 
 трубопроводов тепловых сетей, м 	            Объем трубопроводов тепловых сетей, м3            	   Количество насосных станций в   
 эксплуатационной ответственности, 
                шт.                	        Количество ЦТП в         
        эксплуатационной         
      ответственности, шт.       	
			предшест-
вующий   
базовому 
периоду  	базовый
период 	утверж-
денный 
период 	период 
регули-
рования	предшест-
вующий   
базовому 
периоду  	базовый
период 	утверж-
денный 
период 	период 
регули-
рования	 предшествующий  
базовому периоду 	   базовый    
    период    	 утвержденный 
    период    	    период    
регулирования 	предшест-
вующий   
базовому 
периоду  	базовый
период 	утверж-
денный 
период 	период   
регулиро-
вания    	предшест-
вующий   
базовому 
периоду  	базовый
период 	утверж-
денный 
период 	период 
регули-
рования	
											отопитель-
ный период	летний
период	отопи- 
тельный
период 	летний
период	отопи- 
тельный
период 	летний
период	отопи- 
тельный
период 	летний
период									
       1       	    2    	   3    	    4    	   5   	   6   	   7   	    8    	   9   	  10   	  11   	    12    	  13  	  14   	  15  	  16   	  17  	  18   	  19  	   20    	  21   	  22   	   23    	   24    	  25   	  26   	  27   	

																											

--------------------------------
Примечание:
<1> Для пара указать параметры (отборный; 1,2 - 2,5 кгс/см2; 2,5 - 7 кгс/см2; 7 - 13 кгс/см2; >13 кгс/см2; острый).

Приложение 10
к порядку определения
нормативов технологических
потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.02.2010 N 36)

(образец)

Таблица 10.1

Нормативы технологических затрат и потерь при передаче
тепловой энергии на регулируемый период

Наименование
населенного 
   пункта   	 Наименование 
   системы    
теплоснабжения	  Наименование  
  предприятия   
 (филиала ЭСО), 
эксплуатирующего
 тепловые сети  	     Тип      
теплоносителя,
его параметры 
<1>	    Годовые затраты и потери теплоносителя <2>,     
                       м3 (т)                       	    Годовые затраты     
    и потери тепловой   
     энергии, Гкал      	    Годовые    
    затраты    
электроэнергии,
    кВт·ч      	
				   с   
утечкой	       технологические затраты        	всего	 через  
изоляцию	с        
затратами
тепло-   
носителя 	всего		
					    на     
 пусковое  
заполнение 	     на     
регламентные
  испытания 	  со   
сливами
 САРЗ  	всего						
     1      	      2       	       3        	      4       	   5   	     6     	     7      	   8   	  9  	 10  	   11   	   12    	 13  	      14       	

														

--------------------------------
Примечание:
<1> Тип теплоносителя: горячая вода, пар, конденсат; для пара указать параметры (отборный; 1,2 - 2,5 кгс/см2; 2,5 - 7 кгс/см2; 7 - 13 кгс/см2; >13 кгс/см2; острый).
<2> Годовые потери теплоносителя "горячая вода" приводятся в м3, "пар" - в тоннах.

Таблица 10.2

Сводные данные по нормативам технологических затрат
и потерь при передаче тепловой энергии

(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.02.2010 N 36)

Наименова- 
ние системы
тепло-     
снабжения, 
населенного
пункта     	Тип   
тепло-
носи- 
теля, 
его   
пара- 
метры 
<1>	                   Годовые затраты и потери теплоносителя <2>, м3 (т)                   	                  Годовые  затраты и потери тепловой энергии, Гкал                     	  Годовые затраты электроэнергии, кВт·ч     	
		  отчетные   
  за период, 
 в т.ч. факт.
 по приборам 
    учета    	                           нормативные на период                          	  отчетные  
 за период, 
в т.ч. факт.
по приборам 
   учета    	                             нормативные на период                        	   отчетные   
  за период,  
 в т.ч. факт. 
 по приборам  
    учета     	    нормативные на период    	
		пред- 
шест- 
вующий
базо- 
вому  	базо- 
вый   	    предшествующий    
   базовому периоду   	       базовый       	    утвержденный     
      (текущий)      	регу-  
лиро-  
вания  
(всего)	пред- 
шест- 
вующий
базо- 
вому  	базо-
вый  	    предшествующий   
   базовому  периоду 	       базовый       	    утвержденный     
      (текущий)      	регу-   
лиро-   
вания   
(всего) 	пред-  
шест-  
вующий 
базо-  
вому   	базо- 
вый   	пред-  
шест-  
вующий 
базо-  
вому   	базо-
вый  	утверж- 
денный  	регу- 
лиро- 
вания 	
				с     
утеч- 
кой   	техно-  
логи-   
ческие  
затраты 	всего 	с    
утеч-
кой  	техно-  
логи-   
ческие  
затраты 	всего 	с     
утеч- 
кой   	техно-  
логи-   
ческие  
затраты 	всего				че- 
рез 
изо-
ля- 
цию 	с затра-
тами    
тепло-  
носителя	всего  	через 
изоля-
цию   	с зат- 
ратами 
тепло- 
носи-  
теля   	всего 	через  
изоля- 
цию    	с зат- 
ратами 
тепло- 
носи-  
теля   	всего								
     1     	   2  	  3   	  4   	  5   	   6    	  7   	  8  	   9    	  10  	  11  	   12   	 13  	   14  	  15  	  16 	 17 	 18     	  19   	  20  	  21   	  22  	  23   	  24   	 25  	   26   	  27   	  28  	  29   	 30  	   31   	  32  	

--------------------------------
Примечание:
<1> Тип теплоносителя: горячая вода, пар, конденсат; для пара указать параметры (отборный; 1,2 - 2,5 кгс/см2; 2,5 - 7 кгс/см2; 7 - 13 кгс/см2; > 13 кгс/см2; острый).
<2> Годовые потери теплоносителя "горячая вода" приводятся в м3, "пар" - в тоннах.

Приложение 11
к порядку определения
нормативов технологических
потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя

(образец)

Таблица 11.1

Перечень мероприятий по повышению энергетической
эффективности работы тепловых сетей

 N 
п/п	 Наименование
 мероприятия,
     его     
 техническая 
   сущность  	      Ожидаемый       
энергетический эффект 	Необходимые
 затраты,  
   руб.    	    Срок    
окупаемости,
    год     	   Сроки   
 начала и  
 окончания 
проведения 
мероприятия	
		     в     
натуральном
 выражении 	в денежном
выражении,
тыс. руб. 				
1  	      2      	     3     	    4     	     5     	     6      	     7     	

Приложение 12
к порядку определения
нормативов технологических
потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя

(образец)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│НОРМАТИВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ                                         │
│ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ                                            │
│                                                                         │
│____________________________________________________________             │
│ (наименование энергоснабжающей (теплосетевой) организации)              │
│                                                                         │
│Книга 1. ___________________________________________________             │
│                       (наименование книги)                              │
│                                                                         │
│_________________________________________                                │
│  (наименование системы теплоснабжения)                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Количество сброшюрованных листов _______

Главный инженер (Руководитель)
______________________________________ ____________ _______________________
   (наименование энергоснабжающей        (подпись)        (Ф.И.О.)
     (теплосетевой) организации)

Главный инженер (Руководитель)
______________________________________ ____________ _______________________
     (наименование предприятия,          (подпись)        (Ф.И.О.)
    эксплуатирующего тепловые сети)

Приложение 13
к порядку определения
нормативов технологических
потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА И ОБОСНОВАНИЯ
НОРМАТИВОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)

13.1. При подготовке следующих сведений согласно рекомендуемым образцам: "Общие сведения об энергоснабжающей (теплосетевой) организации" (Приложение 7 настоящего порядка), "Общая характеристика систем теплоснабжения" (Приложение 8 настоящего порядка), "Общая характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)" (Приложение 9 настоящего порядка) - используются официальные отчетные данные энергоснабжающей (теплосетевой) организации, данные из договоров теплоснабжения и договоров на оказание услуг по передаче тепловой энергии.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
13.2. Расчетный годовой объем отпуска тепловой энергии в паре (по параметрам пара) или в горячей воде определяется производственной программой энергоснабжающей организации, учитывающей общую потребность в тепловой энергии на цели технологические, отопительно-вентиляционные и горячее водоснабжение при расчетном значении тепловых потерь при передаче тепловой энергии.
Потребность в тепловой энергии на отопительно-вентиляционные цели устанавливается по договорным расчетным (присоединенным) тепловым нагрузкам (мощности) потребителей, исходя из проектных данных и/или паспортов отапливаемых (отопительно-вентилируемых) зданий с учетом климатологических данных на отопительный и летний периоды.
Потребность в тепловой энергии на горячее водоснабжение устанавливается по договорным значениям средненедельных присоединенных тепловых нагрузок (мощности) потребителей горячего водоснабжения.
13.3. Расчетные присоединенные тепловые нагрузки (мощность) потребителей определяются договорными их значениями с учетом проектных данных, паспортов теплопотребляющих установок и ранее выданных технических условий на подключение (присоединение). Для потребителей, имеющих на своем балансе тепловые сети, учитываются также нормируемые значения часовых тепловых потерь. Отопительная и вентиляционная тепловая нагрузка (мощность) потребителей, а также часовые тепловые потери в сетях потребителей устанавливаются при условиях, соответствующих расчетной температуре наружного воздуха и соответствующих ей температурах теплоносителя с учетом влияния других внешних факторов (например, температуры грунта на средней глубине заложения теплопроводов, скорости воздуха). При установлении расчетных присоединенных тепловых нагрузок потребителей, применяемых для расчета нормативов технологических потерь, используются средние за неделю часовые договорные тепловые нагрузки на горячее водоснабжение.
13.4. Для систем централизованного теплоснабжения с присоединенной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч и более основным обосновывающим материалом являются нормативные энергетические характеристики тепловых сетей, разработанные и оформленные в соответствии с нормативными документами и методиками составления энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии, а также определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей.
К нормативным энергетическим характеристикам тепловых сетей прикладываются материалы, подтверждающие произошедшие изменения, в соответствии с таблицей 6.1 Приложения 6 настоящего порядка.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
Для организаций с присоединенной нагрузкой менее 50 Гкал/час., а также для организаций с истекшими сроками действия нормативных энергетических характеристик тепловых сетей или с превышением показателей их функционирования нормативы технологических потерь рассчитываются с учетом требований главы II настоящего порядка.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
13.5. Материалы, касающиеся проведения энергетических обследований, выполненных в соответствии со статьей 10 Федерального закона N 28-ФЗ "Об энергосбережении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 15, ст. 1551), предоставляются в качестве обоснования реализованных и намеченных к реализации энергосберегающих мероприятий в соответствии с Приложением 11 настоящего порядка.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377)
13.6. В целях ускорения процесса утверждения указанных нормативов рекомендуется приложить к утверждаемым материалам экспертное заключение, содержащее выводы об обоснованности исходных данных, выполненных расчетов и значений нормативов.

Приложение N 14
к порядку определения
нормативов технологических
потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Список изменяющих документов
(введено Приказом Минэнерго России от 01.02.2010 N 36)

┌────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────┬────────────┐
│N N │   Показатели <*>   │ Предбазовый│  Базовый   │Утверж-  │Регулируемый│
│п/п │                    │   период   │   период   │денный   │   период   │
│    │                    │            │            │период   │            │
│    │                    ├────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│    │                    │   отчет,   │   отчет,   │  план   │   расчет   │
│    │                    │   в т.ч.   │   в т.ч.   │         │            │
│    │                    │факт. потери│факт. потери│         │            │
│    │                    │по приборам │по приборам │         │            │
│    │                    │   учета    │   учета    │         │            │
├────┼────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────────┤
│1   │                             теплоноситель                           │
├────┼────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│1.1 │потери и затраты    │                                                │
│    │теплоносителя,      │                                                │
│    │т (м3):             │                                                │
│    │                    ├────────────┬────────────┬─────────┬────────────┤
│    │      пар           │            │            │         │            │
│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│    │      конденсат     │            │            │         │            │
│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│    │      вода          │            │            │         │            │
├────┼────────────────────┼────────────┴────────────┴─────────┴────────────┤
│1.2 │среднегодовой объем │                                                │
│    │тепловых сетей, м3: │                                                │
│    ├────────────────────┼────────────┬────────────┬─────────┬────────────┤
│    │      пар           │            │            │         │            │
│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│    │      конденсат     │            │            │         │            │
│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│    │      вода          │            │            │         │            │
├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│1.3 │отношение потерь и  │            │            │         │            │
│    │затрат теплоносителя│            │            │         │            │
│    │к среднегодовому    │            │            │         │            │
│    │объему тепловых     │            │            │         │            │
│    │сетей, %:           │            │            │         │            │
│    ├────────────────────┤            │            │         │            │
│    │      пар           │            │            │         │            │
│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│    │      конденсат     │            │            │         │            │
│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│    │      вода          │            │            │         │            │
├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│1.4 │отношение потерь и  │            │            │         │            │
│    │затрат теплоносителя│            │            │         │            │
│    │к среднегодовому    │            │            │         │            │
│    │объему тепловых     │            │            │         │            │
│    │сетей, %/час        │            │            │         │            │
│    │(п. 1.3:8 760):     │            │            │         │            │
│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│    │      пар           │            │            │         │            │
│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│    │      конденсат     │            │            │         │            │
│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│    │      вода          │            │            │         │            │
├────┼────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────────┤
│2   │                          тепловая энергия                           │
├────┼────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────┬────────────┤
│2.1 │потери тепловой     │            │            │         │            │
│    │энергии, тыс. Гкал: │            │            │         │            │
│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│    │      пар           │            │            │         │            │
│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│    │      конденсат     │            │            │         │            │
│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│    │      вода          │            │            │         │            │
├────┼────────────────────┼────────────┴────────────┴─────────┴────────────┤
│2.2 │материальная        │                                                │
│    │характеристика      │                                                │
│    │тепловых сетей в    │                                                │
│    │однотрубном         │                                                │
│    │исчислении, м2      │                                                │
│    ├────────────────────┼────────────┬────────────┬─────────┬────────────┤
│    │      пар           │            │            │         │            │
│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│    │      конденсат     │            │            │         │            │
│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│    │      вода          │            │            │         │            │
├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│2.3 │отпуск тепловой     │            │            │         │            │
│    │энергии в сеть, тыс.│            │            │         │            │
│    │Гкал:               │            │            │         │            │
│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│    │      пар           │            │            │         │            │
│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│    │      вода          │            │            │         │            │
├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│2.4 │суммарная           │            │            │         │            │
│    │присоединенная      │            │            │         │            │
│    │тепловая нагрузка к │            │            │         │            │
│    │тепловой сети,      │            │            │         │            │
│    │Гкал/ч:             │            │            │         │            │
│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│    │      пар           │            │            │         │            │
│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│    │      вода          │            │            │         │            │
├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│2.5 │отношение потерь    │            │            │         │            │
│    │тепловой энергии    │            │            │         │            │
│    │относительно        │            │            │         │            │
│    │материальной        │            │            │         │            │
│    │характеристики,     │            │            │         │            │
│    │Гкал/м2:            │            │            │         │            │
│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│    │      пар           │            │            │         │            │
│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│    │      конденсат     │            │            │         │            │
│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│    │      вода          │            │            │         │            │
├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│2.6 │отношение потерь    │            │            │         │            │
│    │тепловой энергии к  │            │            │         │            │
│    │отпуску тепловой    │            │            │         │            │
│    │энергии в сеть, %:  │            │            │         │            │
│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│    │      пар           │            │            │         │            │
│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│    │      вода          │            │            │         │            │
├────┼────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────────┤
│3   │                        электрическая энергия                        │
├────┼────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────┬────────────┤
│3.1 │расход              │            │            │         │            │
│    │электроэнергии, тыс.│            │            │         │            │
│    │кВт · ч             │            │            │         │            │
├────┼────────────────────┼────────────┴────────────┴─────────┴────────────┤
│3.2 │количество, ед:     │                                                │
│    ├────────────────────┼────────────┬────────────┬─────────┬────────────┤
│    │      ПНС           │            │            │         │            │
│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤
│    │      ЦТП           │            │            │         │            │
└────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────────┘

--------------------------------
<*> Кратко излагаются причины увеличения нормативов на регулируемый год (расчет) относительно показателей текущего периода (план) и (или) фактических показателей предыдущих лет.